52台电梯维护保养项目要求

| 每 月 必 检 项 目 | 1 | 各安全开关 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 各层厅门、门锁 |
|  | 3 | 润滑部位加油 |
|  | 4 | 安全触板 |
|  | 5 | 主机抱闸 |
|  | 6 | 主机散热风机 |
|  | 7 | 照明和风扇 |
|  | 8 | 上下减速、限位开关 |
|  | 9 | 运行次数记录 |
| 每 季 必 检 项 目 | 1 | 控制柜部件和各线端头 |
|  | 2 | 控制柜除尘 |
|  | 3 | 限速器 |
|  | 4 | 安全钳机构 |
|  | 5 | 检查门机构 |
|  | 6 | 钢丝绳头及张力 |
|  | 7 | 各滑动导靴 |
|  | 8 | 超载机构 |
|  | 9 | 缓冲器 |
| 每 年 必 检 项 目 | 1 | 曳引机换油 |
|  | 2 | 导向轮加油 |
|  | 3 | 检查主机、加固 |
|  | 4 | 主副导轨、支架 |
|  | 5 | 检查厅门、加固 |
|  | 6 | 检查轿厢 |
|  | 7 | 检查对重 |
|  | 8 | 检查外呼 |
|  | 9 | 试验各项功能 |

注：电梯维保中标单位需24小时派驻2名维修人员随时待命。

电梯保养细则

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、例行保养 |  |  |
| 1 | 轿厢和各层按钮 及指示灯 | 各按钮外观正常，触点正常按钮动作灵活，指示灯全亮 |
| 2 | 外门及门套情况 | 外门及门套清洁无变形，上下间隙一致正常，门扇活动无阻，外门 与门套距离合标准（标准间隙为5mm） |
| 3 | 轿厢照明及装饰 | 轿厢照明灯（灯管、灯罩）正常，防火塑料壁板，地板，风扇，风扇罩正常，超载灯正常，有载重牌，警钟或通讯电话正常，电池灯正常 |
| 4 | 机房状况检查 | 机房门警告牌清晰，机房门及门锁合格，机房照明度足够、通风防 风设备完好，无漏雨漏水，机房整洁通道无阻塞，各控制箱磁电器， 接触器运行正常，刹车皮无油污，齿轮箱油量足，油质清净，曳引 机各轮轴处无渗油，曳引绳与牵引轮槽接触正常无打滑，盘机工具 齐全，机房电池灯正常 |
| 5 | 主回路接触器 | 停机检查炭刷腐蚀情况，接触器间隙及触头接触情况 |
| 6 | 轿厢顶状态及清洁 | 轿厢顶清洁，照明正常，轿厢顶各开关正常，兼顾内门路轨有否油 积 |
| 7 | 井底状态及井底各设备 | 井底照明正常，有井底梯，井底开关正常，井底无渗水、积水双机 有安全隔离网，井底无垃圾及油积，油 杯全对重有安全网，缓 冲器正常，平层钢片松紧适度，限速器张力轮离地距离正常，限位 开关承轮转动灵活，限速器井底吊重及时调整，超载装置正常 |
| 8 | 有无异常响声 | 机运行时各部份无不正常响声 |
| 二、定期保养 |  |  |
| (一) | 机房 | 停机检查 |
| 1 | 曳引机 | 1）清理各部份灰尘，炭粉及铜粉 2）有无异常响声及异常振动 3）有否漏油 4）电动机及轴承温升是否正常 |
| 2 | 主回路接触器 | 见例行保养第5项 |
| 3 | 起动电阻及其接触器 | - 检查接点接触而腐蚀情况，接点间隙并扫除到炭粉，铜粉、灰 尘等 - 清除电阻表面灰尘，检查电阻两端接线有无虚脱，并检查电阻 发热情况 3）检查线圈及其接线端有否过热 |
| 4 | 电动机冷却风扇 | 清洁各部位灰尘，检查动转是否正常，有无异声 |
| 5 | 刹车装置分解清扫及接点调整 | 1）各部位部份分解，检查刹车带及鼓有无磨损，清洁后，加适 量润滑油； 2）各按机端固定接定点螺丝有无松动； 3）刹车接点开放距离在1.5-2mm间,检查接点有无磨损,脱落释入时火花； 4）检查刹车皮的磨损情况,有无老化,油污,开放时与会刹车鼓的间隙适当(0.15mm),及两边间隙是否一致； 5）刹车铁芯行程应规定值内； 6）弹簧压力左右应相等； 7）刹车时无异声 |
| 6 | 控制箱内的接线检查 | - 清理各控制箱尘埃； - 检查所有接线座，接线端有无松脱，焊接点有无松脱接触是否良好； - 上紧各部螺丝 |
| 7 | 限速器 | - 清洁各可动部位并加适量润滑，观察其活动是否良好； - 检查各电气开关动作是否正常； - 检查钢缆牵引轮、机槽、轴套及轴灯的磨蚀接触情况，必要时 及时更换； - 检查各转动轴润滑油量 |
| （二）机身 |  |  |
| 1 | 车厢门装置 | 1）清除各部位尘埃，油污，再在路轨及各活动部份加适量油 2）检查门机传动机构，齿轮箱，门电动机，安全触板及机动开关门刀，光电眼，门锁及电开关接点等的动作是否正常（安全触板被压下2.5--3mm)接点应动作 3）检查门电动机齿轮箱的油量，油质及有无漏油 4）检查及清理门电动机炭刷，整流子 5）运行时各部份有无异声及门电动机温升情况 |
| 2 | 轿厢导靴及油杯 | - 检查各部份螺丝有无松脱 - 检查油杯之油位，油质及有无漏油，吊芯吸油情况有无杂质 - 检查门导靴块的腐蚀和磨损程度，运行中有无响声，间隙大小 - 高速梯导轮，检查胶轮有无油污，路轨是否清洁，轴承加适量油 |
| 3 | 超重装置 | - 清理并检查超重装置 - 动作是否正常 |
| 4 | 轿厢各类螺丝 | 检查并重新上紧轿厢各部位螺丝，包括：壁板螺丝扶手固定螺丝及各吊架螺丝 |
| 5 | 安全钳 | - 各活动部分是否松脱 - 停机后用手搬动动作杆，检查动作杆是否正常，检查后应使各结构恢复正常并测量检查安全钳楔块动作各部位间隙是否正常 - 各机部可动部位、轴承等清洁并加以适当润滑 |
| （三）外门及井道 |  |  |
| 1 | 地坎外内装置 | 清除路轨各部位尘积，再在路轨和各活动部位加适量油 |
| 2 | 高层外门装置 | - 检查门钢丝松紧和磨损情况，钢丝及活动部位是否正常，包括间隙，动作距离等 - 清理电报接点，使各接点接触良好，动作正常 - 检查门上各螺丝是否正常，外门上下间隙是否一致 |
| 3 | 停楼面装置（平面开关箱，平楼面钢片） | 1）清理平层感应器及接线箱，开关厢内灰尘，平层钢片，垂直度 及紧固情况 2）开关门时检查滚轮动作情况，各接点接触是否良好 3）检查各层平层精度是否符合要求 |
| 4 | 安全回路的全部开关及限位开关 | - 安全回路各开关是否动作正常 - 清扫各开关灰尘，各开关滚轮活动灵活，各开关接触良好 3）各开关接线端之接线无松脱 4）检查开门刀及开门刀地坎的垂直度，间距(8-10mm) |
| 5 | 曳引绳及限速器绳损耗情况和松紧度，油漆标记 | 1）慢车降，每降一米检查（在机房，机顶均可）绳与轮接触部份 绳的磨损，破断毛刺、扭曲生锈等情况 2）检查各绳松紧度是否一致，（行程4cm以下可用手位法， ， 4cm以上用打击法检。 3）检查绳头螺丝及开口锁有无脱落 4）检查绳与绳轮的接触情况，绳轮，绳槽的腐蚀情况 5）检查曳引绳和限速器绳的长度（对重底至油压滚冲器面至少距离地面距离，铁臂是否平衡 6）各绳松紧度打击法检查：将机停于中间层（机和对重可同时测 定）以手槌逐一击绳，并以手表计时，读取5次往复，周波数据最大往复时间一最少往复时间）/（最少往复时间）≤0.2 |
| 6 | 导轨及支架 | 1）检查轿厢及对重导轨支架的螺丝有无变动，预埋件无动 2）检查导轨有无变形、弯曲及不正常现象 3）清洁各导轨并适当加润滑油 |
| 7 | 电缆及运行的情况 | 1）检查井道中有无与电缆接触的物体（工字钢，槽环混凝土土建时遗留的钉、钩等），电缆外皮有无磨损 2）电缆有无扭曲（俗称有气）或偏向一边，运行中有无摇振或拖地 3）机停最底层时电缆距地60mm以上 |
| 8 | 对重装置及运行 | 1）清扫对重装置并检查各部份螺丝有无松动。 2）对重三角尖有无打紧或对重底调整柱圆铁块螺丝是否收紧 3）检查对重导靴间隙及腐蚀情况，运行中有无撞击声 4）油杯油量、油质及有无漏油，吊芯吸油情况 5）对重绳头及绳头螺丝有无异常，上紧螺丝，并检查各开口锁有无松脱或折断 |
| 9 | 各类线管线槽和接线箱的接线柱 | 1）检查轿厢按钮箱、机身电灯接线箱，中间接线箱等各控制箱接线座接线是否松紧（包括电源大线及马达大线，各接线）并清扫接线座检查各线座是否生锈和欠线号牌 2）检查机房、机顶、机底井道各线管、线槽有否松动、欠盖上垃圾） |
| 10 | 井道清扫 | 1）清理井道中影响行机性能的各部位及各部位垃圾（包括门头盖上垃圾） 2）清除井道中有可能碰撞机厢、对重等的凸出物，障碍物等 |
| 11 | 各类轴承套加油各类转轮加油 | 1）清洁各转轮（包括限速器绳轮、导向轮）并检查是否漏油，再打入适量的油于各转轮的各嘴油 2）清洁各轴承、轴套并检查是否漏油，再加回适量的轴承油，轴套油 |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 保证金证明 | 必备 |
| 5 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 6 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 8 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 9 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 10 | 报价表 | 必备 |
| 11 | 根据《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，要求投标商具有有效的国家质量技术监督部门颁发的电梯类A级安装维修，B级改造资质或取得厂家技术支持授权 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 要求投标商从事电梯工程施工、维护业务并提供业务证明，不少于3家电梯系统维护保养的业绩（提供合同复印件备查） | 必备 |
| 15 | 其他材料 | 可提供 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

# 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证银行复印件

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

1.请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明供应商单位名称、项目名称及采购编号。出票人、汇款人须填写单位名称，不得填写个人姓名。

2.进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整。

3.若柳州市人民医院保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的磋商保证金，则取消其磋商资格。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  电梯2019-2020年维保服务

采购项目编号：   柳人医招〔2019〕83号          金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯2019-2020年维保服务 | 项 | 1 |  |  | 合同期壹年 |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：税费、服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：