附件1

柳州市人民医院更换供应室多联机空调系统项目招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院供应室多联机空调系统更换项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3.从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、风冷式冷水/热泵机组安装合作案例等）。

4.在当地检察院无行贿犯罪记录的供应商。

（二）货物需求一览表如下：

带■符号的技术要求为保证招标设备功能和性能的实质性条款，必须满足，否则投标无效。带★符号的技术要求为保证招标设备功能和性能的重要条款。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷式冷水/热泵机组 | 3台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.单台制冷量≥39 kw；制热量≥40KW ★2.单位制冷功率≤13 kw；制热输入功率≤13.5KW ★3.国标工况下：能效比COP≥3.05 ★4.机组冷媒采用环保制冷剂：R410A或同类环保制冷剂； ★5.电源380V-3-50Hz； ★6.机组长*宽*高≤1350*780*1750mm； ★7. 噪声≤60dB（A）； ★8制冷工况：冷冻水进/出水温度为12/7℃；制热工况：热水进/出水温度为40℃/45℃。 ★9.机组必须采用涡旋式压缩机，数量2个，压缩机为国际知名品牌。； ★10.运行范围：在15～46℃环境下制冷， -15～25℃环境下制热 ★11.风机：数量：2 个，风机的防水、防尘等级≥IP53级 ★12. 主机标准配置多速调节风扇电机，控制系统自动根据实时监测的室外空气温度调整风扇电机转速，在较低负荷下，实现更低噪音运行 ★13. 温度补偿功能： 空调系统使用侧的水路系统配置自由度比较大，从室外主机到室内风机盘管水路长度有可能引起水路系统的温度波动，可根据用户的需求在主机线控器的温度补偿功能上设置±5℃以内的温度补偿，提高用户使用的舒适性。 ★14. 主机采用7mm铜管热交换器设计，并标准配置电子膨胀阀，拓宽机组在酷暑和严寒环境下的运行温度范围，提高机组运行的稳定性。 ★15.机组标准配置了不锈钢多级水泵、隔膜式膨胀水罐、水流开关，并附有安全阀、补水阀和Y 型过滤器。 ★16.标配内置和隔膜式膨胀罐保证室内、外机的高低落差最高达20米，空调性能无管长衰减。 ★17.温度监控：控制系统实时监测主机系统关键部位的温度变化，包括排气温度、环境温度、翅片温度、冷冻水侧热交换器温度、气分进口温度、进水温度和出水温度等关键部位的温度监控，迅速调整压缩机、风扇电机的运行满足建筑内需求的变化。； ★18.投标机型获得国家节能认证，并且在第20期目录内，确保产品的节能运行。 ★19.本体安装、控制箱安装、基础制作安装、检查接线、调试。 |  |  |
| 2 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 1台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥3.09kw，制热量：≥4.81kw，功率：≤,28 w； ★2.风量：510m3/h，噪声≤40dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4. 风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度 ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上 ★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；。 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤650*650*428mm； ★8.机组重量≤29kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |  |
| 3 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 2台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥5.0kw，制热量：≥7.66kw，功率：≤,56 w； ★2.风量：850m3/h，噪声≤41dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4. 风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度； ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上 ★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；标配排水泵 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤850*850*428mm； ★8.机组重量≤38kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |  |
| 4 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 12台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥13kw，制热量：≥21kw功率：≤52 w； ★2.风量：2380m3/h，噪声≤53dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4.风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度 ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；标配排水泵 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤1050*1050*428mm； ★8.机组重量≤61kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |  |
| 5 | PPR热熔管、各种阀门 | 1批 | 知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |  |
| 6 | PERT一体式保温管 | 1批 | ★1.采用PERT管道及橡塑保温无缝一体对接成型，管道无直角弯头，减小管道阻力的同时使其末端达到最佳的平衡 ★2.内管——采用PERT空调专业管道，柔韧性好，一级进口原料制造。 ★3.橡塑保温——采用进口白橡胶，70倍高效发泡而成，保温管道表皮为加厚橡胶处理，使 其牢固不易划破，进口一级原料，B1级阻燃，环保无甲醛。 ★4. 管道口径De25，保温外径6cm 5.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |  |
| 7 | 3路水力平衡分配器 | 1套 | 1.水力平衡分配器是直接跟本主机系统换热末端相连接的新型标准化产品 ★2.主体——主体采用欧标304不锈钢体。 ★3、黄铜球阀——黄铜球阀采用大通径二通阀体（材质58-2铜）。 ★4、PERT活接——PERT采用北欧化工进口PERT原料。黄铜活接材质为58-2铜。 ★5、主体保温——采用高效模压发泡保温层，发泡倍率70%。 ★6、电动执行器——采用360度旋转电机，连接黄铜阀体处采用碳合金连接件。 ★7、手动流量调节——供水支路配置手动流量调节旋钮（材质北欧化工ABS) ★ 8、产品外壳——采用北欧化工ABS材质。 ★9、接水盘——采用冷轧板喷塑。 10.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |  |
| 8 | 4路水力平衡分配器 | 3套 | 1.水力平衡分配器是直接跟主机换热末端相连接的新型标准化产品 ★2.主体——主体采用欧标304不锈钢体。 ★3、黄铜球阀——黄铜球阀采用大通径二通阀体（材质58-2铜）。 ★4、PERT活接——PERT采用北欧化工进口PERT原料。黄铜活接材质为58-2铜。 ★5、主体保温——采用高效模压发泡保温层，发泡倍率70%。 ★6、电动执行器——采用360度旋转电机，连接黄铜阀体处采用碳合金连接件。 ★7、手动流量调节——供水支路配置手动流量调节旋钮（材质北欧化工ABS) ★ 8、产品外壳——采用北欧化工ABS材质。 ★9、接水盘——采用冷轧板喷塑。 10.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |  |
| 9 | 人工费 |  |  |  |  |
| 10 | 材料费 |  |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |
| 12 | 工程总造价（含税） |  |  |  |  |

请投标单位按上表进行报价，各项报价包含运费、税费、安装费。

（三）其他要求

1.提供的空调必须为全新设备。

2.因供应室工作性质特殊，投标公司应确保在安装空调期间不影响原空调系统的使用。待新空调安装完毕后，配合医院转换新旧空调系统及空调系统电源，费用由中标公司承担。

3. 要求投标商从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、风冷冷水/热泵机组空调安装案例等）。

4. 空调保修期至少壹年，保修范围为整机保修（包括核心硬件、外围硬件和软件，非人为损坏并在保修期限内，都免费修理）。

5.风冷式冷水/热泵机组与风机盘管机组需为同一品牌，水力平衡分配器与PERT一体式保温管需为同一品牌。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 空调系统技术响应偏离表 | 必备 |
| 14 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷式冷水/热泵机组 | 3台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.单台制冷量≥39 kw；制热量≥40KW ★2.单位制冷功率≤13 kw；制热输入功率≤13.5KW ★3.国标工况下：能效比COP≥3.05 ★4.机组冷媒采用环保制冷剂：R410A或同类环保制冷剂； ★5.电源380V-3-50Hz； ★6.机组长*宽*高≤1350*780*1750mm； ★7. 噪声≤60dB（A）； ★8制冷工况：冷冻水进/出水温度为12/7℃；制热工况：热水进/出水温度为40℃/45℃。 ★9.机组必须采用涡旋式压缩机，数量2个，压缩机为国际知名品牌。； ★10.运行范围：在15～46℃环境下制冷， -15～25℃环境下制热 ★11.风机：数量：2 个，风机的防水、防尘等级≥IP53级 ★12. 主机标准配置多速调节风扇电机，控制系统自动根据实时监测的室外空气温度调整风扇电机转速，在较低负荷下，实现更低噪音运行 ★13. 温度补偿功能： 空调系统使用侧的水路系统配置自由度比较大，从室外主机到室内风机盘管水路长度有可能引起水路系统的温度波动，可根据用户的需求在主机线控器的温度补偿功能上设置±5℃以内的温度补偿，提高用户使用的舒适性。 ★14. 主机采用7mm铜管热交换器设计，并标准配置电子膨胀阀，拓宽机组在酷暑和严寒环境下的运行温度范围，提高机组运行的稳定性。 ★15.机组标准配置了不锈钢多级水泵、隔膜式膨胀水罐、水流开关，并附有安全阀、补水阀和Y 型过滤器。 ★16.标配内置和隔膜式膨胀罐保证室内、外机的高低落差最高达20米，空调性能无管长衰减。 ★17.温度监控：控制系统实时监测主机系统关键部位的温度变化，包括排气温度、环境温度、翅片温度、冷冻水侧热交换器温度、气分进口温度、进水温度和出水温度等关键部位的温度监控，迅速调整压缩机、风扇电机的运行满足建筑内需求的变化。； ★18.投标机型获得国家节能认证，并且在第20期目录内，确保产品的节能运行。 ★19.本体安装、控制箱安装、基础制作安装、检查接线、调试。 |  |
| 2 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 1台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥3.09kw，制热量：≥4.81kw，功率：≤,28 w； ★2.风量：510m3/h，噪声≤40dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4. 风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度 ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上 ★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；。 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤650*650*428mm； ★8.机组重量≤29kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |
| 3 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 2台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥5.0kw，制热量：≥7.66kw，功率：≤,56 w； ★2.风量：850m3/h，噪声≤41dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4. 风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度； ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上 ★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；标配排水泵 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤850*850*428mm； ★8.机组重量≤38kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |
| 4 | 卡式四出风型风机盘管机组 | 12台 | 参考品牌：约克、麦克维尔、美意或其它同等档次以上品牌、型号。 ■1.制冷量：≥13kw，制热量：≥21kw功率：≤52 w； ★2.风量：2380m3/h，噪声≤53dB（A）； ★3.控制方式：遥控 ★4.风机风口设计为向上气流被限制，有效防止面板结露，并确保室内洁净度 ★5. 标配排水泵，冷凝水提升高度应达到80cm以上★6.额定回风供冷工况：进风干球27℃，湿球温度19.5℃，进水温度7℃，进出水温差5℃；标配排水泵 ★7.机组高尺寸（长*宽*高）≤1050*1050*428mm； ★8.机组重量≤61kg ★9.投标参数必须满足或优于技术参数风量与冷、热量的要求； 10.本体安装、检查接线、调试。 |  |
| 5 | PPR热熔管、各种阀门 | 1批 | 知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |
| 6 | PERT一体式保温管 | 1批 | ★1.采用PERT管道及橡塑保温无缝一体对接成型，管道无直角弯头，减小管道阻力的同时使其末端达到最佳的平衡 ★2.内管——采用PERT空调专业管道，柔韧性好，一级进口原料制造。 ★3.橡塑保温——采用进口白橡胶，70倍高效发泡而成，保温管道表皮为加厚橡胶处理，使 其牢固不易划破，进口一级原料，B1级阻燃，环保无甲醛。 ★4. 管道口径De25，保温外径6cm 5.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |
| 7 | 3路水力平衡分配器 | 1套 | 1.水力平衡分配器是直接跟本主机系统换热末端相连接的新型标准化产品 ★2.主体——主体采用欧标304不锈钢体。 ★3、黄铜球阀——黄铜球阀采用大通径二通阀体（材质58-2铜）。 ★4、PERT活接——PERT采用北欧化工进口PERT原料。黄铜活接材质为58-2铜。 ★5、主体保温——采用高效模压发泡保温层，发泡倍率70%。 ★6、电动执行器——采用360度旋转电机，连接黄铜阀体处采用碳合金连接件。 ★7、手动流量调节——供水支路配置手动流量调节旋钮（材质北欧化工ABS) ★ 8、产品外壳——采用北欧化工ABS材质。 ★9、接水盘——采用冷轧板喷塑。 10.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |
| 8 | 4路水力平衡分配器 | 3套 | 1.水力平衡分配器是直接跟主机换热末端相连接的新型标准化产品 ★2.主体——主体采用欧标304不锈钢体。 ★3、黄铜球阀——黄铜球阀采用大通径二通阀体（材质58-2铜）。 ★4、PERT活接——PERT采用北欧化工进口PERT原料。黄铜活接材质为58-2铜。 ★5、主体保温——采用高效模压发泡保温层，发泡倍率70%。 ★6、电动执行器——采用360度旋转电机，连接黄铜阀体处采用碳合金连接件。 ★7、手动流量调节——供水支路配置手动流量调节旋钮（材质北欧化工ABS) ★ 8、产品外壳——采用北欧化工ABS材质。 ★9、接水盘——采用冷轧板喷塑。 10.知名合格品牌；数量和工程配套。 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件4