柳人医招〔2018〕25 号

柳州市人民医院中央空调系统全年维护保养项目采购公告

我院拟对中央空调系统全年维护保养项目进行社会公开采购（竞争性磋商），有关事项公告如下：

一、项目名称：中央空调系统全年维护保养项目

二、采购内容：中央空调系统全年维护保养项目（要求详见：附件1- 柳州市人民医院中央空调系统全年维保项目招标要求，附件2-标书内容清单及装订顺序，附件3-竞标报价明细表）

三、资金来源：自筹资金

四、竞标人资格：要求投标商从事制冷相关业务并提供业务证明，具备法人资格，具有A类制冷空调设备维修安装III及以上资质等级，并在人民检察院无行贿犯罪记录的技术服务单位。

五、竞标报名时间：2018年7月13日至2018年7月23日正常工作时间

六、接收竞标文件及截止时间：2018年7月24日上午11点整

七、竞标报名地点：广西柳州市人民医院招标管理办公室（广西柳州市文昌路8号）

八、开标时间：电话通知

九、开标地点：广西柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十、竞标报名需提交资料：

1、单位营业执照（年审合格，三证合一）、开户银行许可证等复印件；2、法人授权委托书原件、法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件；3、人民检察院开具的无行贿犯罪记录证明；4、制冷空调设备维修安装资质原件。以上资料需加盖公章。

十一、竞标人请将材料按“附件2-标书内容装订顺序”订成竞标文件，正本1册，副本4册，装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面贴上“竞标材料目录”，并标明“竞标项目名称”、“评标时开启”字样、公司名称、联系电话并加盖单位公章。

十二、开标前注意事项：由法定代表人或委托代理人参加竞标，请将法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件、法人授权委托代理人身份证在开标时交医院评标小组审验。

十三、开标结束后竞标书由医院保留，不再退回竞标人。

十四、竞标人请缴纳3000元整作为竞标保证金，凭财务科收款证明参加竞标。未成交单位在竞标结束后将全额无息退回保证金，成交单位在签订合同后全额无息退回保证金。投标人须于2018年7月21日前将投标保证金以电汇、转账或现金形式交至保证金专户，全称：柳州市人民医院，开户银行：工商银行城中支行，账号：2105401009249010256；（以银行入账时间为准）。注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单、电汇凭证的用途或空白栏上注明投标人单位全称、招标项目名称及采购编号。

十五、投标文件邮寄方式及地址：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院招标管理办公室

电  话：0772—2662036       邮编：545006

相关事宜咨询：蔡干事          电话：13977293232

- 网上查询：柳州市人民医院内网、外网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院

附件1

柳州市人民医院中央空调系统全年维保项目招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院。

二、项目内容：开利水冷离心空调机组、中央空调冷却塔、中央空调水处理全年维护保养。

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：投标商从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、医院维保同类案例等），制冷空调设备维修安装资质等。

（二）中央空调设备清单如下：

1、开利离心式水冷机组           型号：19XR5050447DFS52          数量: 3台

- 冷却塔                       型号：IFC-700RT                 数量：3台

- 中央空调全年水处理                                           数量：1项

（三）服务要求：（医院为甲方，投标方为乙方）

1、空调设备部分：

（1）合同期间，乙方必须派工程师到甲方处，免费对甲方的相关操作维护人员进行一次现场

实地操作的专业培训，帮助提高甲方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般

故障排除技术的相关认识，提高甲方维护、操作人员的技术水平，为空调主机的安全、高

效运行提供更好的条件。

- 合同期间，乙方定期每月二次派技术员到甲方机房进行巡视检查和保养，以便能及时发

现并排除各种故障隐患。

- 设备停机期间，对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作，确

保在下一个运行期主机能安全、高效运行。

- 乙方提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在60分钟（节假日及下班时间

2 小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知甲方，并提供处理方案及工期。

（5）每次工作结束后，乙方向甲方提交书面工作报告，该工作报告须有甲方技术人员签字。

（6）乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。

（7）乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。

2、水处理部分：

乙方根据空调技术标准，科学地进行中央空调冷冻水、冷却水系统的水质处理工作。

（1）技术指标

①循环水水质指标控制在国家标准GB50050－95规定（用最新国家标准）的循环水水质标准

之内：

冷却水                    冷冻水

电导率：        <1000μs/cm                   <1000μs/cm

PH 值：         7.0～ 9.2                    7.0～9.5

铁离子：                      <0.5 mg/1

钙离子：                     30～ 200 mg/1

氯离子：                      <200 mg/1

②有效控制腐蚀率：铁离子< 0.100mm/a：铜、铜合金等< 0.005mm/a。

③水处理期间，循环水浓缩倍数：2.5～3.5。

④有效抑制冷却水塔区域青苔、菌、藻类的生长，确保空调末端风机盘管不堵塞。

⑤有效抑制循环冷冻水、冷却水管路发生再腐蚀。

（2）化学处理：

①乙方采用化学清洗方法，清理中央空调设备水系统中积存的铁锈、水垢、油污等有害物质，

并对管道内壁进行钝化预膜处理。

②乙方提供合同期内所需的安全有效的水处理药剂，包括清洗剂、缓蚀剂、阻垢剂、钝化预膜剂、杀菌灭藻剂等材料。

③空调系统运行期间，乙方人员对冷冻水系统每月投放药剂一次。

④空调系统运行期间，乙方人员对冷却水系统每周加药一次、排污一次。

⑤空调系统运行期间，乙方每月定期取循环水样一次进行化验，并将化验结果交给甲方。

⑥甲方对乙方每月定期循环水化验结果，需请第三方检测化验，如化验结果合格，费用由甲

方岀，不合格费用由乙方岀。

- 开利水冷离心空调机组、中央空调冷却塔、中央空调水处理工作内容

（一）中央空调离心式冷水机组全年维保工作内容

1、供冷季节运行前进行下列各项检查，以确保机组可靠、安全、高效运行

（1）检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；

（2）检查油槽、油加热器和控制温度；

（3）检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

（4）与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

（5）检查启动器的工作性能；

（6）配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

（7）检查调整微电脑控制中心的设定值；

（8）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

（9）检查系统各处管道保温、防腐状况，发现保温、防腐失效部位立即告知甲方，经同甲方意后采取补救修复措施。

（10）根据运行记录，分析机组存在的问题；

（11）提供检修保养报告。

2、机组运行期间，每月对所保养的机组进行一次的例行检修维护工作

（1）检查机组运行情况，记录分析运行工况。

（2）检查机组的各设定点是否准确。

（3）检查压缩机润滑油的油位及颜色。

（4）检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）。

（5）检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。

（6）检查机组是否有异常噪音及震动。

（7）检查冷却水、冷冻水温度CVC显示与实际进出水温度是否符合。

（8）检查冷却水、冷冻水压力CVC显示与实际进出水压力是否符合。

（9）检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。

（10）检查机组的密闭性。

（11）检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。

（12）检查导叶执行机构及扩压墙执行机构工作情况。

（13）校正导叶及扩压墙的动作配合。

（14）检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况。

（15）检查机组启动柜工作情况。

（16）如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

（17）检查机组供电电压。

（18）检查机组参数设定。

（19）提供机组定期检查报告。

（20）提交工作报告。

3、停机期间，进行一次下列各项检查，为下一个供冷季节的运行作好准备：

（1）使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。

（2）排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

（3）更换油过滤器及其密封圈。

（4）检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。

（5）更换压缩机润滑油。

（6）检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器。

（7）清洗冷凝器传热管。（化学清洗）

（8）蒸发器系统压力泄漏试验。

（9）蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空测试。

（10）平衡系统制冷剂压力。

（11）拆卸蒸发器及冷凝器安全阀，交由甲方（业主）送国家指定机构校验。

（12）测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

（13）检查导叶执行机构工作情况。

（14）检查和清理启动柜、控制柜及动力盘。

（15）通过CVC模块检查机组各控制点和设定点。

（16）通过CVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

（17）通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性。

（18）检查并校正压力传感器的准确性。

（19）进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制。

d.导叶/扩压墙启闭测试及校正。

e.数字量输出测试。

（20）清洁机组外表面及工作场所。

（21）如情况许可，机组进行试运行。

（22）提供机组年度保养报告。

（二）中央空调冷却塔全年维保工作内容

1、开机前，乙方对冷却塔进行一次全面的年度保养工作：

（1）冷却塔外壳及框架去除污垢及清洗。

（2）冷却塔入风网片去除污垢及清洗。

（3）冷却塔过滤网去除污垢及清洗。

（4）清洗集水盆内污垢及残渣，检查冷却塔水盆是否漏水，如存在问题则解决。

（5）检查冷却塔所有紧固件是否有松动现象，锁紧松动紧固件。

（6）检查冷却塔的镀锌件有否损坏和腐蚀情况，如有用防锈漆和防腐材料处理。

（7）检查各阀门、浮球阀的开关是否正常，如有损坏则予以更换。

（8）检查、疏通、更换冷却塔的布水管喷头。

（三）中央空调系统全年水处理工作内容

1、首次进场工作

（1）乙方提供本工程期内所需的药剂，其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、 阻垢剂、杀菌剂等全部药品。

（2）乙方定期加药进行水质稳定处理，并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整药剂配方和调节水质。每月取水样化验1次；冷冻水每月取样化验1次，根据化验结果补充药剂。

（3）根据实际需要清洗冷却塔，保持冷却塔不明显的存在污垢及青苔。

（4）水质稳定处理期间，冷凝器内无硬垢生成，主机热交换良好；管道不产生新的腐蚀，冷却水无红水或黑水现象。

（5）水质稳定处理后的冷却循环水，7.0<PH<9.2。

（6）循环冷却水经杀生处理后，表观杀灭青苔，水系统无粘泥。

（7）经水质处理后，冷却水进出温差保持正常（3～5℃），机组运行压力正常，不因水质原因产生高压现象。

（8）空调运行期间，每月向甲方递交水质化验报告一次。

2、日常管理工作

（1）冷冻水系统

①由于该系统是密闭的，只要系统无不正常泄漏，投加了缓蚀剂后，其药剂浓度在一年内基本不变，所以一年内不需要投加缓蚀剂，只要每月交替投加几种不同的杀菌剂控制好生物粘泥即可。

②水质分析频度定为每月一次，测试PH值、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子、电导率等水质指标，并及时向甲方提交分析报告；为了监测系统有无不正常泄漏，可利用PH值与药剂浓度的线性关系每月测试冷冻水PH值，如发现有不正常，及时通知甲方查明原因以及补加冷冻缓蚀剂。

（2）冷却水系统

①加药工作

由于该系统是敞开的，水分的蒸发、飞散使药物的浓度有所下降，而液体水稳药具有修补防锈膜，阻止化学垢在冷凝器沉积的作用，所以每周加药一次，塔盘排水一次（如用固体水稳药则每月补药一次，因该药可根据本身在水中的饱和度释放溶解）。

②清洗冷却塔盘

由于冷却塔与大气相通，大气中的灰尘、污杂物会掉进冷却塔盘，所以至少应每月清洗一次冷却塔，如环境较差，则应勤洗塔，勤排污。

③分析测试工作

开机时，每月取一水样分析PH值、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子、电导率等水质指标等，如发现某个项目超标，则应调节水稳药的成份，或加大杀菌剂药量，使之达到合同水质标准。

④应急服务

如在机组运行过程中冷凝器出现温差小、压力高的现象，甲方应通知乙方，以便能及时对冷凝器进行化学或物理清洗，排除冷凝器脏、堵的因素。

（五）其他要求

- 维保服务期为1年。

- 报价方式：

（1）中央空调系统全年维护保养费报价；

（2）中央空调系统年度保养材料费报价。
    3、付款方式：按院内要求协商付款。

柳州市人民医院

2018年7月4日

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 制冷空调设备维修安装资质 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

a:中央空调系统全年维护保养费报价：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位/数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心式冷水机组全年维保 | 19XR5050447DFS52 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 良机冷却塔机组全年维保 |  | 3台 |  |  |  |
| 3 | 中央空调系统全年水处理人工及药材费 |  | 11项 |  |  |  |
| 合价：￥ 元，人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |

b:中央空调系统年度保养材料费报价：

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器水室垫片 | 3片 |  |  |
| 2 | 冷凝器通炮刷 | 10个 |  |  |
| 3 | 原装杜邦制冷剂 | 5瓶 |  |  |
| 4 | 原装开利过滤器 | 3个 |  |  |
| 5 | 原装开利油过滤器 | 3个 |  |  |
| 6 | 原装开利冷媒过滤器 | 3个 |  |  |
| 7 | 原装开利润滑油(19升/桶) | 2桶 |  |  |
| 8 | 其他辅材 | 1项 |  |  |
| 合价：￥ 元，人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |

C:a、b二项，总合计费用:合价：￥         元，人民币（大写）          元整。

以上报价包含税金。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：