附件1：

肿瘤放疗科设备带招标技术参数

1、铝合金一次挤压成型，表面采用静电喷塑工艺，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便。并具有良好的防腐的保洁效果。

2、设备带内部设有强电、弱电、气管三个独立腔体分槽的安装功能，确保安全。

3、防电击类型为I类B型，单相网电源供电。

4、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

5、设备带宽度：210毫米  高度：80毫米  铝合金板材厚度为2mm

供氧系统技术参数

6、终端供氧压力保证：0.35mp~0.45mp(区域可调)

7、供氧最大使用量：大于或等于50m3/h

8、运行方式：各终端连续供氧

9、氧气管道需可靠接地，接地电阻小于10欧姆

氧气二级减压箱

10、主管道氧气压力为0.7 mp经过主管输送至二级减压箱，由二级减压箱减压至0.4 mp（区域可调）输送至病房终端，保证终端安全使用。

11、氧气二级减压箱内采用双路设计，一路工作一路一路备用。出口设安全阀。

12、出口流量大于或等于20m3/h

13、护士站安装检测报警箱（三气）

14、氧气主管道采用∅16* 1.0 ,病房支管∅8*1紫铜管。

15、负压管道采用DN32镀锌钢管，病房支管采用∅10*1紫铜管

16、紫铜管、管件之间连接方式：铜焊接连接。

17、每条设备带均需设氧气、压缩空气维修开关。

18、每条设备带均需安装漏电开关

附件2：

肿瘤放疗科设备带主材料型号名称及数量表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 | 210mm*80mm*2000mm | 套 | 48 | 每套含氧气终端1个、负压终端1个（材质均为铜）床头灯1个、床头灯开关1个、电源插座2个（开关、插座均为86型） |
| 2 | 铝合金设备带 | 210mm*80mm*2000mm |  | 2 | 每套含氧气终端1个、负压终端1个、压缩空气终端1个（材质均为铜）床头灯1个、床头灯开关1个、电源插座2个（开关、插座均为86型） |
| 3 | 氧气二级稳压箱 |  | 个 | 1 | 管道、减压阀材质均为铜 |
| 4 | 三气气体压力表(带报警) |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 气体截止阀DN16 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 吸引维修阀DN32 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 氧气维修开关 | SJ0.6-6 | 个 | 20 |  |
| 8 | 漏电开关 | C16 | 个 | 20 |  |
| 9 | 紫铜管 | ∅16* 1.0 | m | 220 | 数量以竣工结算为准 |
| 10 | 紫铜管 | ∅10*1 | m | 200 | 数量以竣工结算为准 |
| 11 | 紫铜管 | ∅8*1 | m | 330 | 数量以竣工结算为准 |
| 12 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 150 | 数量以竣工结算为准 |
| 13 | 电源线 | 2.5mm2 | m | 300 | 数量以竣工结算为准 |
| 14 | 其他 | 室外开挖路面（敷设管道） | 项 |  |  |