附件：1

全科医生临床培养基地楼门禁系统技术参数

一、设备需求清单

| 序号 | 设备/材料名称 | 参考品牌 | 性能参数及要求 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络门禁控制器 | 披克、HID、微耕 | 1、控制门数：单门。 2、电锁输出，1路输出。 3、通讯方式：TCP/IP。 4、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit (兼容该协议下的一切读卡器 5、输出继电器最大负载电流：7A 6、开门延时时间：0-600秒可调 7、最大联网数：不限台数 8、读卡器到控制器最大联机距离： 100米，建议80米内。 9、基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间。 10、★即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报 11、持卡人数：20000人次。 12、事件存储100000条。 13、工作环境温度：-40℃-70℃，10-90％RH，无冷凝。 14、工作电压：12VDC，电路板功耗：小于500mA 15、支持个人密码进入 16、★多种可编程进入密码控制。 卡加6位密码进入；个6位密码进入；多位超级密码进入 17、多种时间设置。 全年节假日设置；每个门可设置15个时间组；未来的一周的临时卡设置。 18、任意门点的远程手动控制 19、24组联动功能，可任意设置，轻松实现银行二道门/三道门互锁功能。 20、★多种报警功能。 消防联动 门联动 门长时间未关闭报警 非法闯入报警 非法卡刷卡报警 胁迫报警功能 （如果不连接消防及报警联动扩展板，则只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接扩展板，则具备硬件报警输出功能，可驱动灯光或者警笛等设备） 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。 21、扩展功能： 强制门状态为常开或者常闭功能 远程开门功能 互锁功能 （双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能。） 反潜回 防尾随功能 多卡同时验证后开门功能 定时常开门功能 紧急关门功能（紧急双闭） 首卡开门 外接密码键盘功能 (卡＋密码，超级通行密码) 操作员分权限 分部门 分区域管理 22、兼容所有的维庚输入设备。 23、控制箱尺寸：37 * 29 * 9 厘米 24、配套电源功率：50W （4A） 给电锁供电 | 16套 |  |
| 2 | IC+ID双频读卡器 | 披克、HID、微耕 | 国际标准wiegand 26bits-Unbuff 键盘格式输出(兼容Motorola Indala501 ，HID5355K，Star101A读卡器格式），传输距离可达100米，带密码键盘,感应距离4-10CM，带声光控制，防错接保护，抗干扰，抗衰减设计，参考尺寸规格：113mm*75mm*16mm | 32个 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 披克、HID、微耕 | ☆1.静态直线拉力大，可达280kg； 2.外壳采用高强度铝合金，阳极硬化处理； 3.内置反向电流防护装置； 4.完全采用电磁吸力工作，无机械故障； 5.防剩磁设计，断电开锁； ☆6.具有门状态检测功能； 7.门磁报警输出功能。 技术参数： ☆1.最大拉力：280kg*2； ☆2.工作电压：12VDC； ☆3.工作电流：无铁片440mA ，有铁片450mA；☆4.门磁类型：磁感应； ☆5.指示灯：LED； ☆6.安装方式：明装； ☆7.开门方式: 断电开门； 8.锁体尺寸： 500㎜×47㎜×25㎜； 9.适合安装于铁门、木门、防火门 | 16套 |  |
| 4 | 磁力锁安装支架 | 披克、HID、微耕 | 1.磁力锁专用，适用于内开式木门、金属门、窄开门等 2.优质铝合金 | 16套 |  |
| 5 | 门禁电锁专用电源 | 披克、HID、微耕 | 12V5A | 16个 |  |
| 6 | 闭门器 | 国产 | 特性：无定位、两段速度调整 最大开启角度135° 适用：门宽度900mm 承重：45公斤 规格：外形206*170*44*69.7mm 孔距188*19mm 表面：钢拉丝 材质：铁/合金 | 1对 |  |
| 7 | UPS | 易事特 | 3KVA ★工频在线，带隔离变压器，带管理软件、RS232等接口，UPS带有维修旁路； ▲UPS设有输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；过载保护；短路保护；过热保护； ★电池要求配置12V100AH 4节 及电池柜配置1套。 ★要求：如出现故障，当日需提供备机使用；产品通过中国节能产品认证、国家免检认证 | 1台 |  |
| 二、光纤专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | 国产 | 24芯 单模 | 500米 | 或根据实际需要厂家自行估算，结算以实际数量为准 |
| 2 | 光纤收发器 | O-LINK | 千兆单模双纤 | 1对 |  |
| 3 | 耦合器 | 国产 | FC | 48个 |  |
| 4 | 尾纤 | 国产 | FC 1.5米 | 48条 |  |
| 5 | 终端盒 | 国产 | 24口 | 2个 | 或根据实际需要厂家自行估算，结算以实际数量为准 |
| 6 | 光纤跳线 | 国产 | FC-SC | 4个 |  |
| 7 | 设备箱 | 定制 | 400*300*200 | 1个 |  |
| 8 | 网络机柜 | 金盾 | 9U | 1个 |  |
| 9 | 交换机 | 华为 | S1700-24G 千兆 端口描述： 24个10/100Mbps自适应以太网电口 背板带宽： 4.8Gbps 包转发率： 3.6Mpps | 2台 |  |
| 10 | 交换机 | TP-LINK | 8口千兆 | 1台 |  |
| 四、传输部分、辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 国产 | UTP-5E 型号：4对双绞网线 传输速率：10000（Kpbs） 抗拉强度：1000（N） 成品外径：5.4±0.2mm | 400米 | 或根据实际需要厂家自行估算，结算以实际数量为准 |
| 2 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | 400米 |  |
| 3 | 电锁门磁线 | 国产 | RVV4*0.5 | 300米 |  |
| 4 | 联网通信线 | 国产 | UTP-5E 型号：4对双绞网线 传输速率：10000（Kpbs） 抗拉强度：1000（N） 成品外径：5.4±0.2mm | 1000米 |  |
| 5 | 辅材 |  | 所需辅材 PVC管、线槽、扎带、胶布、自攻钉、膨胀胶、膨胀螺丝、水晶头、电源插座、开槽及复原等投标方需列出辅材的详细数量清单及价格。 | 1项 |  |
| 6 | 系统集成费 |  | 包括门禁设备安装调试、线管敷设、线缆布放、光缆布放、光纤熔接、线缆标识等。 | 1项 |  |

二、其他要求：

1.投标人必须来院查勘现场，投标的系统软件需融入现院方使用的微耕系统，只接受门禁系统在一个软件运行。

2.末端设备需暗埋安装，投标报价需包含开槽复原费用。

3.投标人所投设备和材料必须是厂商原装的、全新的，除必须符合本技术要求与图纸资料要求外，还必须符合中国国家的有关标准和地方政府部门的有关规定。

4.投标人的货物应优于或等同参考品牌货物的有关技术、质量、安全标准，如发现中标人所供货物不满足采购要求的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

5.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于智能化系统招标清单及参数表中提出的要求。

6.投标人须提供设备的详细供货清单；各系统主要品牌须提供供货厂商出具的产品项目授权书及售后服务承诺书。

7.投标报价：需包含运输、装卸、调试、系统集成、培训、技术支持、售后服务等费用；

8.中标人须对合同中规定的系统工程提供至少24个月及以上的质保期，质保期内免费上门维修，接到故障通知后半小时内响应，1小时到达现场的承诺。

9.投标人自行考虑市场风险，招标文件《设备需求清单》中各项设备及材料数量仅为招标参考数量，投标人有义务在项目投标阶段，经过现场踏勘后，根据本招标文件附件在满足设计规范及用户需求的前提下进行方案深化设计及优化配置，投标人的投标用量可按能使本项目各系统最终实现功能目标的设计方案进行补充编制相应的需求量。对漏算或不算的，采购人将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 产品主体材料合格证、使用说明书 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 15 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

技术响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络门禁控制器 | 16套 | 1、控制门数：单门。 2、电锁输出，1路输出。 3、通讯方式：TCP/IP。 4、读卡器输入格式：Wiegand 26-40 bit 兼容该协议下的一切读卡器 5、输出继电器最大负载电流：7A 6、开门延时时间：0-600秒可调 7、最大联网数：不限台数 8、读卡器到控制器最大联机距离： 100米，建议80米内。 9、基于32位CPU的高速智能化ARM平台无限扩展空间。 10、★即使数千门的大型门禁系统 刷卡记录 实时瞬间上报 11、持卡人数：20000人次。 12、事件存储100000条。 13、工作环境温度：-40℃-70℃，10-90％RH，无冷凝。 14、工作电压：12VDC，电路板功耗：小于500mA 15、支持个人密码进入 16、★多种可编程进入密码控制。 卡加6位密码进入；个6位密码进入；多位超级密码进入 17、多种时间设置。 全年节假日设置；每个门可设置15个时间组；未来的一周的临时卡设置。 18、任意门点的远程手动控制 19、24组联动功能，可任意设置，轻松实现银行二道门/三道门互锁功能。 19、★多种报警功能。 消防联动 门联动 门长时间未关闭报警 非法闯入报警 非法卡刷卡报警 胁迫报警功能 （如果不连接消防及报警联动扩展板，则只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接扩展板，则具备硬件报警输出功能，可驱动灯光或者警笛等设备） 停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。 20、扩展功能： 强制门状态为常开或者常闭功能 远程开门功能 互锁功能 （双门和四门控制器具备控制器多门互锁功能。） 反潜回 防尾随功能 多卡同时验证后开门功能 定时常开门功能 紧急关门功能（紧急双闭） 首卡开门 外接密码键盘功能 (卡＋密码，超级通行密码) 操作员分权限 分部门 分区域管理 21、兼容所有的维庚输入设备。 22、控制箱尺寸：37 * 29 * 9 厘米 23、配套电源功率：50W （4A） 给电锁供电 |  |
| 2 | IC+ID双频读卡器 | 32个 | 国际标准wiegand 26bits-Unbuff 键盘格式输出(兼容Motorola Indala501 ，HID5355K，Star101A读卡器格式），传输距离可达100米，带密码键盘,感应距离4-10CM，带声光控制，防错接保护，抗干扰，抗衰减设计，参考尺寸规格：113mm*75mm*16mm |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 16套 | ☆1.静态直线拉力大，可达280kg； 2.外壳采用高强度铝合金，阳极硬化处理； 3.内置反向电流防护装置； 4.完全采用电磁吸力工作，无机械故障； 5.防剩磁设计，断电开锁； ☆6.具有门状态检测功能； 7.门磁报警输出功能。 技术参数： ☆1.最大拉力：280kg*2； ☆2.工作电压：12VDC； ☆3.工作电流：无铁片440mA ，有铁片450mA；☆4.门磁类型：磁感应； ☆5.指示灯：LED； ☆6.安装方式：明装； ☆7.开门方式: 断电开门； 8.锁体尺寸： 500㎜×47㎜×25㎜； 9.适合安装于铁门、木门、防火门 |  |
| 4 | 磁力锁安装支架 | 16套 | 1.磁力锁专用，适用于内开式木门、金属门、窄开门等 2.优质铝合金 |  |
| 5 | 门禁电锁专用电源 | 16个 | 12V5A |  |
| 6 | 闭门器 | 1对 | 特性：无定位、两段速度调整 最大开启角度135° 适用：门宽度900mm 承重：45公斤 规格：外形206*170*44*69.7mm 孔距188*19mm 表面：钢拉丝 材质：铁/合金 |  |
| 7 | UPS | 1台 | 3KVA ★工频在线，带隔离变压器，带管理软件、RS232等接口，UPS带有维修旁路； ▲UPS设有输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；过载保护；短路保护；过热保护； ★电池要求配置12V100AH 4节 及电池柜配置1套。 ★要求：如出现故障，当日需提供备机使用；产品通过中国节能产品认证、国家免检认证 |  |
| 二、光纤专网 |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | 500米 | 24芯 单模 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 1对 | 千兆单模双纤 |  |
| 3 | 耦合器 | 48个 | FC |  |
| 4 | 尾纤 | 48条 | 用于水控机末端设备信号与主机电脑连接 |  |
| 5 | 终端盒 | 24个 | 24口 |  |
| 6 | 光纤跳线 | 4个 | FC-SC |  |
| 7 | 设备箱 | 1个 | 400*300*200 |  |
| 8 | 网络机柜 | 1个 | 9U |  |
| 9 | 交换机 | 2台 | S1700-24G 千兆 端口描述： 24个10/100Mbps自适应以太网电口 背板带宽： 4.8Gbps 包转发率： 3.6Mpps |  |
| 10 | 交换机 | 1台 | 8口千兆 |  |
| 三、传输部分、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 400米 | UTP-5E 型号：4对双绞网线 传输速率：10000（Kpbs） 抗拉强度：1000（N） 成品外径：5.4±0.2mm |  |
| 2 | 电源线 | 400米 | RVV3*1.0 |  |
| 3 | 电锁门磁线 | 300米 | RVV4*0.5 |  |
| 4 | 联网通信线 | 1000米 | UTP-5E 型号：4对双绞网线 传输速率：10000（Kpbs） 抗拉强度：1000（N） 成品外径：5.4±0.2mm |  |
| 5 | 辅材 | 1批 | 所需辅材 PVC管、线槽、扎带、胶布、自攻钉、膨胀胶、膨胀螺丝、水晶头、电源插座、开槽及复原等投标方需列出辅材的详细数量清单及价格。 |  |
| 6 | 系统集成费 | 1项 | 包括门禁设备安装调试、线管敷设、线缆布放、光缆布放、光纤熔接、线缆标识等。 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件四

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 单价(人民币/元) | 单项合计(人民币/元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络门禁控制器 | 16套 |  |  |  |  |
| 2 | IC+ID双频读卡器 | 32个 |  |  |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 16套 |  |  |  |  |
| 4 | 磁力锁安装支架 | 16套 |  |  |  |  |
| 5 | 门禁电锁专用电源 | 16个 |  |  |  |  |
| 6 | 闭门器 | 1对 |  |  |  |  |
| 7 | UPS | 1台 |  |  |  |  |
| 二、光纤专网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | 500米 |  |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 1对 |  |  |  | 或根据实际需要厂家自行估算，结算以实际数量为准 |
| 3 | 耦合器 | 48个 |  |  |  |  |
| 4 | 尾纤 | 48条 |  |  |  |  |
| 5 | 终端盒 | 24个 |  |  |  |  |
| 6 | 光纤跳线 | 4个 |  |  |  |  |
| 7 | 设备箱 | 1个 |  |  |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 1个 |  |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 1台 |  |  |  |  |
| 三、传输部分、辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 400米 |  |  |  | 或根据实际需要厂家自行估算，结算以实际数量为准 |
| 2 | 电源线 | 400米 |  |  |  |  |
| 3 | 电锁门磁线 | 300米 |  |  |  |  |
| 4 | 联网通信线 | 1000米 |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 | 1批 |  |  |  | 所需辅材 PVC管、线槽、扎带、胶布、自攻钉、膨胀胶、膨胀螺丝、水晶头、电源插座、开槽及复原等投标方需列出辅材的详细数量清单及价格。 |
| 6 | 系统集成费 | 1项 |  |  |  | 包括门禁设备安装调试、线管敷设、线缆布放、光缆布放、光纤熔接、线缆标识等。 |
| 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 总造价 |  |  |  |  |  |  |