附件1

7个部门洁净系统维保参数

根据国家GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求和标准，确保承包区域的净化空调、医用气体等设备、设施正常运行和洁净度级别、温湿度、噪音、照度、新风量、细菌浓度等达标安全使用。承包区域有门诊手术室、急诊手术室、生殖中心、层流室、制剂室、静配中心、介入室共7个部门

维保工程范围：

| 序号 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 承包区域、污物走道、辅助用房、空气净化机组、医用气体终端(含吊塔气体终端)、的维修保养、机组皮带的更换 |
| 2 | 所有初效、中效、亚高效、高效过滤器的定期更换，回风口纤维滤网的更换。水系统、加湿设备的维修保养。机组的水阀、风阀、自动调节阀等的维修、更换、保养 |
| 3 | 定期对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）仪器仪表等进行检查、调整、维修。对承包区域监控系统、弱电部分、全景摄像系统、呼叫系统、背景音乐系统维修、保养 |
| 4 | 对承包区域所有自动门的维护、维修、保养及其他密闭装置耗材的更换。对所有设备进行定期注油、维护保养。承包区域及机房的风速、风量、尘埃粒子的定期检测 |
| 5 | 定期对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀，初效、中效、高效、亚高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、更换、维修服务 |
| 6 | 可用品牌为：德国西门子DDC控制器（含编程）、皮带、电动门感应器、温控器探头 |

验收标准：

按国家标准GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》进行验收。

设备运行的保障措施：

1、公司专职维护工程师每天对现场进行巡检并做好巡检记录，发现问题立刻通知维修中心及相关人员并解决。每周向维修中心和承包区域科室提供巡检、保养、维修等相关工作的报告、记录。

2、每周对循环净化机组机箱内做清洁卫生，新风机组初效滤网的清洗和机箱内的清洁卫生。

3、每季度汇同医院指定人员对净化房间根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对净化区域的空气净化指标做全面的检测并提供检测报告。

4、每半年对净化机组的电机和风机的轴承进行注油，并检查其它传动部件，发现问题及时调整并解决。

5、每月对净化空调机组的水阀、风阀、自动调节阀的维修、更换、保养

6、每2个月自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）仪器仪表等进行检查、调整、维修。

7、每3个月对承包区域科室全景摄像系统、呼叫系统、背景音乐系统维修、保养。

8、每半月对承包区域所有自动门的维护、维修、保养。

9、每3个月对承包区域内墙板、吊顶、地材的维修。

10、每月对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀，初效、中效、高效、亚高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、更换、维修服务。

11、每周对自控柜、承包区域的强电部分的开关、接触器、接线柱、电线进行检查。

12、每周对净化机组的电机运行电流进行检测。

保证空气洁净度的措施：

定期对设备进行维护保养、易耗品按照周期更换，每季度一次对房间空气的洁净度、静压差、温度、湿度、截面风速、换气次数、照度、噪声、新风量进行检测，配合医院感控科每月做好细菌浓度的检测工作。

应急维修方案 ：

维护人员对净化设备制定详细的应急维修方案和一些必备的机器配件。

附件2

磋商响应文件内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 磋商供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 磋商供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 磋商供应商须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 10 | 磋商报价表 | 必备 |
| 11 | 磋商供应商从事制冷相关业务并提供业务证明，具有A类制冷空调设备维修安装Ⅲ级及以上资质等级 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 磋商供应商自2015年1月1日以来的同类项目业绩。磋商供应商从事净化工程设计、施工、维护业务并提供业务证明，不少于3家三甲医院手术室及空气净化系统维护保养的业绩（提供合同复印件备查） | 必备 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件3

磋商报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点部门净化系统维护保养服务 | 项 | 1 |  |  | 合同期壹年 |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含税费等所有费用。

磋商供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 磋商响应文件格式

- 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.所有磋商响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

采购编号：

磋商供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

磋商供应商地址：

年    月    日

正本（或副本）

磋商响应文件

项目名称：

采购编号：

磋商供应商名称：

磋商供应商地址：

年  月  日

磋商供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：磋商供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、磋商供应商组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、磋商供应商财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

5）户名、开户银行及银行账号：

三、磋商供应商目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （磋商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、磋商供应商、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

磋商供应商（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由磋商人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

磋商供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：