附件1

柳州市人民医院中央空调系统全年维保项目招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：开利水冷离心空调机组、中央空调冷却塔、中央空调水处理全年维护保养。

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：投标商从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、医院维保同类案例等），制冷空调设备维修安装资质等。

（二）中央空调设备清单如下：

1、开利离心式水冷机组           型号：19XR5050447DFS52          数量: 3台

- 冷却塔                       型号：IFC-700RT                 数量：3台

- 中央空调全年水处理                                           数量：1项

（三）服务要求：（医院为甲方，投标方为乙方）

【Ⅰ】空调设备部分：

1、合同期间，乙方必须派工程师到甲方处，免费对甲方的相关操作维护人员进行一次现场实地操作的专业培训，帮助提高甲方操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高甲方维护、操作人员的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。

2、合同期间，乙方定期每月二次派技术员到甲方机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。

3、设备停机期间，对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作，确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。

4、乙方提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在60分钟（节假日及下班时间 2 小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知甲方，并提供处理方案及工期。

5、每次工作结束后，乙方向甲方提交书面工作报告，该工作报告须有甲方技术人员签字。

6、乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。

7、乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。

【Ⅱ】水处理部分：

乙方根据空调技术标准，科学地进行中央空调冷冻水、冷却水系统的水质处理工作。

（1）、技术指标

1、循环水水质指标控制在国家标准GB50050－95规定（用最新国家标准）的循环水水质标准

之内：

冷却水                    冷冻水

电导率：        <1000μs/cm                   <1000μs/cm

PH 值：         7.0～ 9.2                    7.0～9.5

铁离子：                      <0.5 mg/1

钙离子：                     30～ 200 mg/1

氯离子：                      <200 mg/1

2、有效控制腐蚀率：铁离子< 0.100mm/a：铜、铜合金等< 0.005mm/a。

3、水处理期间，循环水浓缩倍数：2.5～3.5。

4、有效抑制冷却水塔区域青苔、菌、藻类的生长，确保空调末端风机盘管不堵塞。

5、有效抑制循环冷冻水、冷却水管路发生再腐蚀。

（2）化学处理：

1、乙方采用化学清洗方法，清理中央空调设备水系统中积存的铁锈、水垢、油污等有害物质，

并对管道内壁进行钝化预膜处理。

2、乙方提供合同期内所需的安全有效的水处理药剂，包括清洗剂、缓蚀剂、阻垢剂、钝化预

膜剂、杀菌灭藻剂等材料。

3、空调系统运行期间，乙方人员对冷冻水系统每月投放药剂一次。

4、空调系统运行期间，乙方人员对冷却水系统每周加药一次、排污一次。

5、空调系统运行期间，乙方每月定期取循环水样一次进行化验，并将化验结果交给甲方。

6、甲方对乙方每月定期循环水化验结果，需请第三方检测化验，如化验结果合格，费用由甲

方岀，不合格费用由乙方岀。

四、开利水冷离心空调机组、中央空调冷却塔、中央空调水处理工作内容：

（1）、中央空调离心式冷水机组全年维保工作内容

一、供冷季节运行前进行下列各项检查，以确保机组可靠、安全、高效运行：

1、检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；

2、检查油槽、油加热器和控制温度；

3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4、与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5、检查启动器的工作性能；

6、配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

7、检查调整微电脑控制中心的设定值；

8、启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9、检查系统各处管道保温、防腐状况，发现保温、防腐失效部位立即告知甲方，经同甲方意后采取补救修复措施。

10、根据运行记录，分析机组存在的问题；

11、提供检修保养报告。

二、机组运行期间，每月对所保养的机组进行一次的例行检修维护工作：

1、检查机组运行情况，记录分析运行工况。

2、检查机组的各设定点是否准确。

3、检查压缩机润滑油的油位及颜色。

4、检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）。

5、检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。

6、检查机组是否有异常噪音及震动。

7、检查冷却水、冷冻水温度CVC显示与实际进出水温度是否符合。

8、检查冷却水、冷冻水压力CVC显示与实际进出水压力是否符合。

9、检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。

10、检查机组的密闭性。

11、检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。

12、检查导叶执行机构及扩压墙执行机构工作情况。

13、校正导叶及扩压墙的动作配合。

14、检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况。

15、检查机组启动柜工作情况。

16、如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

17、检查机组供电电压。

18、检查机组参数设定。

19、提供机组定期检查报告。

20、提交工作报告。

三、停机期间，进行一次下列各项检查，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1、使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。

2、排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

3、更换油过滤器及其密封圈。

4、检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。

5、更换压缩机润滑油。

6、检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器。

7、清洗冷凝器传热管。（化学清洗）

8、蒸发器系统压力泄漏试验。

9、蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空测试。

10、平衡系统制冷剂压力。

11、拆卸蒸发器及冷凝器安全阀，交由甲方（业主）送国家指定机构校验。

12、测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

13、检查导叶执行机构工作情况。

14、检查和清理启动柜、控制柜及动力盘。

15、通过CVC模块检查机组各控制点和设定点。

16、通过CVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

17、通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性。

18、检查并校正压力传感器的准确性。

19、进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制。

d.导叶/扩压墙启闭测试及校正。

e.数字量输出测试。

20、清洁机组外表面及工作场所。

21、如情况许可，机组进行试运行。

22、提供机组年度保养报告。

（2）、中央空调冷却塔全年维保工作内容

（一），开机前，乙方对冷却塔进行一次全面的年度保养工作：

1、冷却塔外壳及框架去除污垢及清洗。

2、冷却塔入风网片去除污垢及清洗。

3、冷却塔过滤网去除污垢及清洗。

4、清洗集水盆内污垢及残渣，检查冷却塔水盆是否漏水，如存在问题则解决。

5、检查冷却塔所有紧固件是否有松动现象，锁紧松动紧固件。

6、检查冷却塔的镀锌件有否损坏和腐蚀情况，如有用防锈漆和防腐材料处理。

7、检查各阀门、浮球阀的开关是否正常，如有损坏则予以更换。

8、检查、疏通、更换冷却塔的布水管喷头。

（3）、中央空调系统全年水处理工作内容

（Ⅰ）首次进场工作

1、乙方提供本工程期内所需的药剂，其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、 阻垢剂、杀菌剂等全部药品。

2、乙方定期加药进行水质稳定处理，并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整药剂配方和调节水质。每月取水样化验1次；冷冻水每月取样化验1次，根据化验结果补充药剂。

3、根据实际需要清洗冷却塔，保持冷却塔不明显的存在污垢及青苔。

4、水质稳定处理期间，冷凝器内无硬垢生成，主机热交换良好；管道不产生新的腐蚀，冷却水无红水或黑水现象。

5、水质稳定处理后的冷却循环水，7.0<PH<9.2。

6、循环冷却水经杀生处理后，表观杀灭青苔，水系统无粘泥。

7、经水质处理后，冷却水进出温差保持正常（3～5℃），机组运行压力正常，不因水质原因产生高压现象。

8、空调运行期间，每月向甲方递交水质化验报告一次。

（Ⅱ）日常管理工作

一、冷冻水系统

1、由于该系统是密闭的，只要系统无不正常泄漏，投加了缓蚀剂后，其药剂浓度在一年内基本不变，所以一年内不需要投加缓蚀剂，只要每月交替投加几种不同的杀菌剂控制好生物粘泥即可。

2、水质分析频度定为每月一次，测试PH值、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子、电导率等水质指标，并及时向甲方提交分析报告；为了监测系统有无不正常泄漏，可利用PH值与药剂浓度的线性关系每月测试冷冻水PH值，如发现有不正常，及时通知甲方查明原因以及补加冷冻缓蚀剂。

二、冷却水系统

1、加药工作

由于该系统是敞开的，水分的蒸发、飞散使药物的浓度有所下降，而液体水稳药具有修补防锈膜，阻止化学垢在冷凝器沉积的作用，所以每周加药一次，塔盘排水一次（如用固体水稳药则每月补药一次，因该药可根据本身在水中的饱和度释放溶解）。

2、清洗冷却塔盘

由于冷却塔与大气相通，大气中的灰尘、污杂物会掉进冷却塔盘，所以至少应每月清洗一次冷却塔，如环境较差，则应勤洗塔，勤排污。

3、分析测试工作

开机时，每月取一水样分析PH值、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子、电导率等水质指标等，如发现某个项目超标，则应调节水稳药的成份，或加大杀菌剂药量，使之达到合同水质标准。

4、应急服务

如在机组运行过程中冷凝器出现温差小、压力高的现象，甲方应通知乙方，以便能及时对冷凝器进行化学或物理清洗，排除冷凝器脏、堵的因素。

（五）其他要求

- 维保服务期为1年。

- 报价方式：

a、中央空调系统全年维护保养费报价；

b、中央空调系统年度保养材料费报价。
    3、付款方式：按院内要求协商付款。

柳州市人民医院

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 制冷空调设备维修安装资质 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

中央空调系统全年维保费用报价表

a、中央空调系统全年维护保养费报价：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位/数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利离心式冷水机组全年维保 | 19XR5050447DFS52 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 良机冷却塔机组全年维保 |  | 3台 |  |  |  |
| 3 | 中央空调系统全年水处理人工及药材费 |  | 11项 |  |  |  |
| 合价：￥ 元，人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |

b、中央空调系统年度保养材料费报价：

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器水室垫片 | 3片 |  |  |
| 2 | 冷凝器通炮刷 | 10个 |  |  |
| 3 | 原装杜邦制冷剂 | 5瓶 |  |  |
| 4 | 原装开利过滤器 | 3个 |  |  |
| 5 | 原装开利油过滤器 | 3个 |  |  |
| 6 | 原装开利冷媒过滤器 | 3个 |  |  |
| 7 | 原装开利润滑油(19升/桶) | 2桶 |  |  |
| 8 | 其他辅材 | 1项 |  |  |
| 合价：￥ 元，人民币（大写） 元整 |  |  |  |  |

C、a、b二项，总合计费用:合价：￥         元，人民币（大写）          元整.

(请投标单位按上表进行报价，各项报价包含运费、税费。)

附件4

# 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年    月    日

2. 投标文件（开标一览表、保证金证明）目录：

正本（或副本）

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、投标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

项目实施方案

由投标人按《项目招标要求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：