附件1

柳州市人民医院检验科新建冷库项目招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院检验科新建冷库项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、冷库安装合作案例等）。

3.在当地检察院无行贿犯罪记录的供应商。

（二）设备要求及报价：

1.功能要求：冷库具备含温湿度记录及报警装置，远程开关机，远程调试输送及时时监控，可擦卡或WIFI功能，机组一台故障可自动切换另一台主机运行。

冷库外型尺寸: 5.15*3.15*2.3米

储存物：医用试剂、药品

a：冷库配件要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷风机 | DD-22 | 投标商提供 | 台 | 2 | 电化霜 |
| 2 | 压缩机集成系统 | ZB21KQE | 全封闭3HP风冷机组 | 组 | 2 | 3HP谷轮压缩机，一体机， 机组内置三花电子膨胀阀，卡斯特电磁阀，过滤器等， |
| 3 | 管路截止阀 | *12-*16 | 投标商提供 | 台 | 2 | 建议品牌中美合资埃姆基 |
| 4 | 电控箱 | 一备一用专用电箱 | 投标商提供 | 台 | 1 | 内置PLC主控系统，含温湿度记录及报警装置，远程开关机，远程调试输送及时时监控，可擦卡或WIFI功能，机组一台故障可自动切换另一台主机运行 |
| 5 | 电线电管 | 内外机系统连接 | 投标商提供 | 套 | 2 | 不含主进线 |
| 6 | 库内照明 | LED灯 | 36V安全电源 | 只 | 2 | 冷库专用 |
| 7 | 铜管 | T2 | 投标商提供 | 套 | 2 | 10米内 |
| 8 | 氟利昂 |  | R404A | 项 | 2 | 巨化、三美 |
| 9 | 辅材 | 风机吊杆等 | 管道弯头 | 套 | 2 | 氧气、乙炔、氮气、氩气、角铁、油漆、螺栓等 |

b：库体要求

| 序号 | 分类 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库体 | 冷库门 | 800*1800 | 扇 | 1 | 手拉移门（彩钢门），含防爆平衡窗。无门坎，门框加热。 |
| 2 |  | 风幕机 | 900 | 台 | 1 | 广 东 |
| 3 |  | 双面彩钢内夹聚氨酯冷库板 |  | 平方 | 66 | 10公分M>40KG/立方，阻燃B2级，双面0.426彩钢板 |
| 4 |  | 库内底板加厚 | 0.8镀锌板 | 平方 | 16.5 | 防滑，耐用。 |
| 5 |  | 冷库专用胶 | 793 | 项 | 1 |  |

(三)其他要求

1.提供的设备必须为全新。

2.在招标公示期内感兴趣的商家可以查看咨询现场及相关技术参数。

3.保修期至少贰年。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 投标人自2015年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

a:冷库配件报价

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷风机 | DD-22 | 投标商提供 | 台 | 2 |  |  | 电化霜 |
| 2 | 压缩机集成系统 | ZB21KQE | 全封闭3HP风冷机组 | 组 | 2 |  |  | 3HP谷轮压缩机，一体机， 机组内置三花电子膨胀阀，卡斯特电磁阀，过滤器等， |
| 3 | 管路截止阀 | *12-*16 | 投标商提供 | 台 | 2 |  |  | 建议品牌中美合资埃姆基 |
| 4 | 电控箱 | 一备一用专用电箱 | 投标商提供 | 台 | 1 |  |  | 内置PLC主控系统，含温湿度记录及报警装置，远程开关机，远程调试输送及时时监控，可擦卡或WIFI功能，机组一台故障可自动切换另一台主机运行 |
| 5 | 电线电管 | 内外机系统连接 | 投标商提供 | 套 | 2 |  |  | 不含主进线 |
| 6 | 库内照明 | LED灯 | 36V安全电源 | 只 | 2 |  |  | 冷库专用 |
| 7 | 铜管 | T2 | 投标商提供 | 套 | 2 |  |  | 10米内 |
| 8 | 氟利昂 |  | R404A | 项 | 2 |  |  | 巨化、三美 |
| 9 | 辅材 | 风机吊杆等 | 管道弯头 | 套 | 2 |  |  | 氧气、乙炔、氮气、氩气、角铁、油漆、螺栓等 |
| 合计 | （人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

b: 库体报价

| 序号 | 分类 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库体 | 冷库门 | 800*1800 | 扇 | 1 |  |  | 手拉移门（彩钢门），含防爆平衡窗。无门坎，门框加热。 |
| 2 |  | 风幕机 | 900 | 台 | 1 |  |  | 广 东 |
| 3 |  | 双面彩钢内夹聚氨酯冷库板 |  | 平方 | 66 |  |  | 10公分M>40KG/立方，阻燃B2级，双面0.426彩钢板 |
| 4 |  | 库内底板加厚 | 0.8镀锌板 | 平方 | 16.5 |  |  | 防滑，耐用。 |
| 5 |  | 冷库专用胶 | 793 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | （人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

C：a+b合计：（人民币大写）：                （￥                元）

报价包含设备费、安装费、调试费、运费、税费等。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：