附件1

柳州市人民医院计算机机房专用精密空调年度维保项目招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：计算机机房专用精密空调年度维保

三、具体要求：

（一）供应商资质要求

投标商从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、同类机型维保案例等），制冷空调设备维修安装资质等。

（二）维保内容

每叁个月进行一次保养维护检查（办公时间）。巡视及日常维护：成交方须定期（每年肆次）免费为医院提供全面的阶段性巡检，维护保养，内容包括：

（1）控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

（2）空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。

（3）加湿器：

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。

运用维修模式检查排水是否通畅。

运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

- 外部冷凝器和干冷器（如果安装）：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（春、秋季各清洗一次室外机）

（5）风扇：

检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

（6）调速器（如果安装）：

检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

（7）蒸发器：

检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

（8）室内风机：

检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm。

（9）电加热器：

检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

（10）电路：

检查主电源及各支路的各相电压，电流，检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全。

对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

（11）制冷系统：

检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。

检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

（12）排水系统：

检查排水系统是否畅通。

（13）特殊维护：

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

①加注冷冻油：当需加注冷冻油时加注冷冻油。

②加注制冷剂：当有氟量损失时应补充制冷剂。

③调整热力膨胀阀

（14）对压力开关、风量开关等的校准

（15）维护完毕后向医院提交维修报告：对存在的问题提出解决方案及对使用上的问题提出合理性建议，以保证医院设备的正常运行。

（16）每次巡检完毕后需填写巡检报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

遇故障时的维修（全包服务）：即成交方对医院的机房专用空调进行全包服务方式。

成交方负责院方机房空调的正常使用，通过对院方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、压缩机、温度控制器、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等）在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方应在五日内提供配件并更换，配件费及相关工具租赁费用由成交方承担，氟里昂由成交方负责承担。

①在维修保修期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，由成交方负责免费更换，配件费用由成交方承担。维修后向院方汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由院方签字并留存备案。

②在设备使用过程中存在的使用上的问题，成交方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议。

（17）紧急故障的维修响应时间为6小时，工作时间为全天24小时（包括节假日）。

（18）耗材更换按其标配数量进行更换，其中过滤网按标配更换1次/年，加湿罐1个/年。

四、其他要求

合作期限：壹年

柳州市人民医院

2018年7月25日

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 投标人自2014年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机机房专用精密空调年度维保 | 年 | 1 |  |  |  |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含税金。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：