柳州市建筑消防设施维护保养技术条件

一、说明：投标人至少需取得广西壮族自治区公安消防总队颁发的消防设施维护保养机构临时一级资质证书。

二、维护保养消防系统名称和地点：

1、消防系统名称：柳州市人民医院消防系统

2、消防系统地点：柳州市文昌路8号，柳州市人医院内（门诊住院楼、第二住院楼、第三住院楼、特殊医技楼、办公食堂楼、后勤楼、教学楼、学生公寓）。

三、维护保养消防系统范围：

1、火灾自动报警系统（包括：火灾报警控制主机、探测器、各种信号模块及控制模块、手动报警按钮、声光报警等设备）

2、自动喷淋灭火系统（包括：湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、末端试水装置、喷淋泵及管网等设备）
    3、室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器及管网等设备）
    4、消防广播系统 
    5、消防火警电话系统 
      6、通风、排烟控制系统
      7、防火分隔系统

8、消防气体灭火系统

9、EPS应急电源系统
    10、灭火器

11、应急照明疏散指示

12、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统

13、电梯消防迫降、非消防电源强切

14、年度检查

四、维护保养消防系统内容：

1、火灾报警系统：火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾显示盘、声光报警器、各种模块、火灾报警控制器和电源、联动控制盘、手动控制盘、计算机图形显示系统等设备的维护保养。

1.1每月对火灾报警主机和电源的各项功能进行检查，检查其报警及联动性能，火灾自动报警系统模拟试验。火灾报警主机内外清洁和蓄电池的维护。

1.2每月对消防计算机图形显示系统进行检查，检查其通讯及联动性能。

1.3每月检查消防广播联动功能。

1.4火灾报警系统各设备（火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等）每月按所有回路的所有设备进行抽检，抽检数量按设备所在回路不少于10%计算（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。火灾探测器需要模拟抽检。

1.5每季度联动测试一次，按全区域的25％的比例进行。对主机备用电源进行充放电试验。每半年对烟感、温感探测器、消火栓按钮、手动火灾报警按钮进行全面检查维护一次。每年对全部烟感、温感探测器除尘清洁维护一次。

注：各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

2、自动喷淋灭火系统：闭式喷淋系统的维护保养。

2.1消防泵房设备常规检查（每月检查消防泵房工作环境，做好泵房卫生工作和设备清洁，喷淋泵、稳压泵和其控制柜的检查，喷淋泵远程及就地控制启泵试运转，每月对消防气压给水设备检查，检测气压，湿式报警阀、压力开关、水力警铃、消防水泵联动测试，检查泵房内阀门是否打开完好）。喷淋泵房设备常规保养。

2.2每月检查每一栋楼的喷淋管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状况。检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状况。喷淋管网、阀门等设备的检查和保养，发现生锈立即维修处理除锈刷油漆。

2.3每月对消防蓄水池、高位水池的储水进行检查。

2.4每月检查消防喷淋系统末端试水装置外观及压力情况，利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示（抽检数量不少于总数的25%）；安全信号阀与联动控制柜联动检查（抽检、保养）。

2.5每季度对喷淋供水管网系统和各设备的渗漏检查、保养；

2.6每半年对自动喷水灭火系统洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关，进行一次全面检查维护；

2.7年度保养：自动喷淋灭火系统进行一次全面检查、上油、除锈、刷漆维护保养。

3、消火栓给水系统：消火栓给水系统的维护保养。

3.1消防泵房设备常规检查（每月检查消防泵房工作环境，做好泵房卫生工作和设备清洁，消防泵和其控制柜的检查，消防泵远程及就地控制启泵试运转；检查泵房内阀门是否打开完好，检查消防水池补水设备、止回阀、压力表等设备情况）。消防泵房设备常规保养。

3.2每月对室内及室外消火栓、水泵接合器、水枪水带的常规检查、保养。包括消火栓内部清洁，发现消火栓、消火栓箱、水泵接合器损坏生锈立即维修处理除锈刷油漆。

3.3每月检查每一栋楼的消火栓管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状态是否完好。检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状态；消防管网、阀门的检查和保养，发现生锈立即维修处理除锈刷油漆。最不利点消火栓放水检查。

3.4每月试验消火栓按钮启动消防泵，每月每栋楼抽检三层，每月不能重复；

3.5年度保养：供水系统各设备的渗漏检查、保养；对室外消火栓、室内消火栓（包括箱体）、接合器、控制阀门及管网进行一次检查、除锈、上漆维护保养。

4、消防广播系统：消防广播的测试和维护保养。

4.1每月对消防广播系统进行检查。检查消防广播机柜设备是否正常，按20%的比例抽检扬声器是否正常完好。

4.2每季度检查试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

5、消防火警电话系统：消防电话的测试和维护保养。

每月检查消防电话主机是否正常，按20%的比例抽检消防电话分机、电话插孔是否处于正常完好状态。

6、通风、排烟系统：通风、排烟系统测试和维护保养。

6.1每月检查送风、排烟机房工作环境，设备清洁除尘搞好机房卫生。检查送风机、排烟机、电源控制箱、防火阀等是否处于正常完好状态。机房设备常规保养。

6.2每月远程主机启动和多线盘启动和手动启动所有的送风排烟风机。以设备总数的20％进行检查远程测试排烟口、送风口风阀和防火阀是否正常。

6.3每季度检查下例功能:

试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%，试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀.每个季度对送风、排烟系统的所有设备设施做好上油保养，发现生锈立即维修处理除锈刷油漆。

7、防火分隔系统：防火门、防火卷帘门测试和维护保养。

7.1每月检查所有防火门（含闭门器、逃生锁）、防火卷帘门外观是否完好所有功能是否正常。周围有无影响门正常关闭的障碍物、防火门、防火卷帘门清洁除尘，卷帘门做好除锈、上油、刷油漆等常规保养。

7.2每月测试防火卷帘门功能：包括远程主机启动和总线盘启动所有防火卷帘门是否正常，手动按钮控制升降卷帘门，机械链条操作卷帘升降，仔细检查卷帘门是否升降到位。

8、气体灭火系统

8.1每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置是否处于正常完好状态。

8.2每半年检查下列功能：

对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%，对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。

9、EPS应急电源系统：每月进行充放电试验。

10、灭火器：每两周检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。每季度检查灭火器压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

11、应急照明疏散指示

11.1每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示灯是否处于正常完好状态，发现损坏的灯具应及时更换。

11.2每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

12、消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统：

12.1每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统主机和电源的各项功能进行检查，检查其报警性能，模拟试验。主机内外清洁和蓄电池的维护。

12.2每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统设备进行抽检，抽检数量按设备点位总数不少于10%（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。

12.3检查发现设备故障一般情况必须当天修复，特殊情况故障应在一周内修复。

12.4每年至少一次对消防设备电源监控系统，电气火灾监控系统各项功能全面进行一次检测。

13、电梯消防迫降、非消防电源强切：

13.1每季度测试一次电梯的消防紧急迫降功能。

13.2每季度测试切断非消防电源功能。

14、年度检查：每年各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

五、维护保养消防系统要求：

1、按国家卫计委、公安部文件要求每月消防实施联动运行测试一次。按照广西公安消防总队及柳州市公安消防支队的指示要求，认真做好消防设施维护保养工作，发现的故障问题和安全隐患，配件已议定价格的，乙方尽快派人处理，尽快排除隐患，然后经甲方审核验收。若乙方未及时处理、排除安全隐患，因此而造成的火灾事故损失，由相关权威部门鉴定，如果是乙方的责任则依法追究相关责任。

2、每个月1-10日内必须完成本月维护保养测试工作，并在15日之前出具检测报告电子版交由甲方查阅维护保养工作并出具维保报告。每个月20日前乙方必须把消防维保报告记录的问题和中控室消防报修记录本记录的故障修复并在消防报修记录本上做好相关记录，25日前必须把维保报告记录的问题、消防报修记录本记录的故障的维修处理情况做成一份《本月消防故障问题维修处理情况记录表》和消防维保报告（一式三份）一起交甲方消防管理部门。

3、每月月检内容必须按上述维护保养内容严格执行。

4、每年合同期第10个月必须对消防系统进行一次综合测试，同时出具年度消防设备检查测试总结报告。测试发现的所有问题的解决方案需及时报告甲方，由甲方审核批准后实施，乙方应在双方约定时间内修复并通过甲方的验收。

5、在接到甲方的故障通知后，乙方应立即响应赶赴现场处理，白天最迟不超过2小时、晚上最迟不超过5小时到达现场立即进行检修，设备故障一般情况必须当天修复，复杂情况应在48小时内解决，确因无配件更换，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的消防安全事故，属消防系统不能正常工作所造成的损失，乙方承担相应法律责任，如属不可抗力除外。

6、乙方须积极配合医院的各项消防工作。（包括消防设施的改造、新增的设计、招标、施工、验收提供技术支持和给出专业建议等）

7、指定一名有资质的技术人员在合同期内常驻人民医院（8小时行政班）处理消防设施设备日常的维护及简单故障。

附件1：

柳州市人民医院消防设备清单

| 设备名称及型号 | 门诊住院楼 | 第二住院楼 | 特殊医技楼 | 食堂办公楼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器及备用电源 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2、总线制联动控制盘安装LD9300E | 6 |  |  |  | 6 |
| 3、总线制联动控制盘安装LD9100E | 7 |  |  |  | 7 |
| 4、总线消防电话主机安装LD8600 | 3 |  |  |  | 3 |
| 5、入柜式消防联动电源安装LD5803E | 5 |  |  |  | 5 |
| 6、计算机CRT图形显示系统软件、硬件安装、调试 | 1 |  |  |  | 1 |
| 7、火灾区域楼层显示器安装LD128E(T) | 40 | 15 | 6 |  | 61 |
| 8、消防广播分配盘 | 2 |  |  |  | 2 |
| 9、消防广播录放盘 | 1 |  |  |  | 1 |
| 10、消防广播功放盘 | 1 |  |  |  | 1 |
| 11、消防广播主机电源（报警、联动） | 1 |  |  |  | 1 |
| 12、LD5900E(B)系列标准机柜 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13、编码型手动报警按钮（带电话插口）LD2000E | 298 | 66 | 18 |  | 382 |
| 14、编码型消防栓起泵按钮安装LD2001E | 540 | 89 | 29 | 36 | 694 |
| 15、总线制编码光电感烟探测器LD3000E | 3854+30=3884 | 508 | 185 |  | 4577 |
| 16、总线制编码定温感烟探测器LD3000E | 1517+46=1563 | 15 | 13 |  | 1591 |
| 17、总线制消防电话分机安装LD8300 | 72 | 13 | 11 |  | 96 |
| 18、总线制消防电话模块安装LD8300 | 30 | 8 | 1 |  | 39 |
| 19、单输入、单输出联动模块安装LD6800E-1 | 476 | 56 | 11 |  | 543 |
| 20、双输入、双输出联动模块安装LD6800E-1 | 145 | 2 | 1 |  | 148 |
| 21、双输入模块安装LD4400E-2 | 67 | 8 | 5 |  | 80 |
| 22、模块箱安装 | 163 |  |  |  | 163 |
| 23、楼层接线电箱安装 | 30 | 8 | 4 |  | 42 |
| 24、总线交流隔离器安装LD6808 | 42 | 24 | 2 |  | 68 |
| 25、总线交短路保护器安装LD3600E | 238 | 4 |  |  | 242 |
| 26、声光报警器安装LD1000E | 23+58 | 8 | 9 |  | 98 |
| 27、总线广播强切模块安装LD6804E | 28 |  |  |  | 28 |
| 28、室内消火栓（含配套消火栓、卷盘、水带） | 576 | 88 | 28 | 34 | 1000 |
| 29、试验消火栓安装 单栓 DN65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30、消防水泵接合器安装地上式100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31、消火栓稳压泵 | 2 |  |  |  | 2 |
| 32、手提式干粉灭火器MFZL-45A | 1728 | 176 | 52 | 84 | 2069 |
| 33、DN15喷头 | 11061 | 1296 | 460 |  | 12817 |
| 34、湿式报警装置 | 1 |  |  |  | 1 |
| 35、隔膜式气压水罐 | 2 |  |  |  | 2 |
| 36、自动喷淋稳压泵 | 2 |  |  |  | 2 |
| 37、气体启停按钮LD-1200 | 29 |  |  |  | 29 |
| 38、终端（控制）模块 | 29 |  |  |  | 29 |
| 39、气体放气门灯LD-1100 | 35 |  |  |  | 35 |
| 40、气体灭火控制盘LD-5500GB | 4+13=17 |  |  |  | 17 |
| 41、S型气溶胶灭火装置 | 56+3+3=62 |  |  |  | 62 |
| 42、排烟风机 | 63 | 1+1+2+2=6 |  | 1 | 70 |
| 43、斜流风机 |  | 1 |  |  | 1 |
| 44、变风量风机箱MG020AI |  | 7+8+29+14=58 |  | 2 | 60 |
| 45、排气扇 |  | 1+1+23+3+47+2=77 |  | 3 | 80 |
| 46、微穿孔板式消声器 |  | 7+8+29+14=58 |  | 2 | 60 |
| 47、防火卷帘门 | 65 |  |  |  | 65 |

第三住院楼消防设备清单

| 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器 | 1 | 13、输入模块 LD4400E-1 | 14 | 25、消火栓箱 700*1600 | 65 |
| 2、消防电话主机 | 1 | 14、输入输出模块 LD6800EC-1 | 11 | 26、试验消火栓箱 650*700 | 1 |
| 3、消防广播主机 | 1 | 15、输出模块（广播模块）LD6804EN | 7 | 27、水带、水枪 DN65 | 65 |
| 4、录放盘 | 1 | 16、隔离器 LD3600EN | 7 | 28、灭火器 4KG | 138 |
| 5、分配盘 | 1 | 17、总线制消防电话分机 | 11 | 29、下喷头 DN15 | 1453 |
| 6、功放盘 | 1 | 18、手动报警按钮 LD2000EN | 23 | 30、上喷头 DN15 | 1171 |
| 7、多线联动控制盘 | 1 | 19、消火栓按钮 LD2002EN | 65 | 31、各类阀门 | 1批 |
| 8、电源盘、备用电源 | 1 | 20、声光报警器 编码型 | 11 | 32、防火卷帘门 | 2 |
| 9、图文显示 | 1 | 21、天花式吸顶音响 3W | 84 | 33、排烟风机 | 3 |
| 10、感烟探测器 LD3000EN/A | 389 | 22、火灾显示盘 LD128EN（D） | 6 | 34、加压送风机 | 1 |
| 11、感温探测器 LD3300EN | 199 | 23、消火栓水泵结合器DN100 | 2 | 35、风口、风阀、调节阀 | 1批 |
| 12、探测器底座 LD10EN | 588 | 24、喷淋水泵结合器 DN150 | 2 |  |  |

电气火灾监控系统

| 设备回路 | 设备点位数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一回路 | 58个点 |  |
| 二回路 | 72个点 |  |
| 三回路 | 56个点 |  |
| 四回路 | 109个点 |  |
| 五回路 | 108个点 |  |

消防设备电源监控系统

| 设备回路 | 设备点位数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一回路 | 208个点 |  |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 消防设施维护保养机构临时一级及以上资质证书 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等（维保服务总体要求的理解、维保服务技术解决方案、保证项目质量的技术力量及技术措施、投标人对本项目的合理化建议和改进措施保证故障抢修的组织方案及人力资源安排） | 必备 |
| 15 | 服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 17 | 其他 | 可提供 |

附件3：

消防设施维保全年维保费用报价表

消防设施维保全年维保总费用 单位（元）

人民币大写：（小写：￥）

注：1、以上报价包含运费、税费。

2、日常维修更换配件按医院与维保单位进行过的议价结果取最低单价进行结算。

附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名职务电话

5、政府采购业务联系人：姓名职务电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我 （姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：