附件1

柳州市人民医院手术室及空气净化系统维护保养招标技术要求

医院手术室有Ⅰ类手术室三间、Ⅱ类手术室三间、Ⅲ类手术室十四间（含一间正负压切换手术室）、洁净走廊及辅房（南）、洁净走廊及辅房（北）、污物走廊及其辅房。

一、维护保养目的：

根据国家GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求及标准，确保手术室已建设投入使用的（江苏久信公司施工范围内）净化空调、医用气体等设备、设施正常运行和手术室的洁净度、温湿度、换气次数、噪音、照度、压差、新风量、沉降菌等达标安全使用。

二、维保工程范围：

| 序号 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 全部手术室内、污物走道、辅助用房、空气净化机组、医用气体终端、的维修保养、机组皮带的更换。 |
| 2 | 所有初效、中效、亚高效、高效过滤器的定期更换，回风口纤维滤网的更换。水系统、加湿设备的维修保养。机组的水阀、风阀、自动调节阀等的维修、更换、保养。 |
| 3 | 定期对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）仪器仪表等进行检查、调整、维修。对手术室监控系统、弱电部分、全景摄像系统、呼叫系统、背景音乐系统维修、保养。 |
| 4 | 对手术室所有自动门的维护、维修、保养及其他密闭装置耗材的更换。对所有设备进行定期注油、维护保养。手术室及机房的风速、风量、尘埃粒子的定期检测。 |
| 5 | 定期对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀，初效、中效、高效、亚高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、更换、维修服务。 |
| 6 | 可用品牌为：德国西门子DDC控制器（含编程）、皮带、电动门感应器、温控器探头 |
| 7 | 对维护人员进行培训，使维护人员达到独立维护的水平。 |
| 8 | 注：因人为破坏造成的损坏乙方不承担责任。 |

三、验收标准：按国家标准GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》进行验收。

四、服务方式：

1、24小时随叫随到。

2、投标方成交后需要长年提供质量好价格低的耗材和配件，耗材和配件按实际结算，并提供质量担保。

3、维保工程范围不包括耗材和配件，耗材和配件按实际结算。

五、设备运行的保障措施：

1、成交方派专职维护工程师每天对现场进行巡检并做好巡检记录，发现问题立刻解决。每月向维修中心和手术室提供巡检、保养、维修等相关工作的报告、记录。

2、每周对循环净化机组机箱内做清洁卫生，新风机组初效滤网的清洗和机箱内的清洁卫生。

3、每季度汇同医院指定人员对净化手术部根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对净化手术部的空气净化指标做全面的检测并提供检测报告。

4、定期做好维护保养工作

5、制定详细的应急方案

六、保证空气洁净度的措施：

定期对设备进行维护保养、易耗品按照周期更换，每季度一次对房间空气的洁净度、静压差、温度、湿度、截面风速、换气次数、照度、噪声、新风量进行检测，配合医院感控科每月做好细菌浓度的检测工作。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 不少于3家三甲医院手术室及空气净化系统维护保养的业绩（提供合同原件） | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标商从事净化工程设计、施工、维护业务并提供业务证明 | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3：

竞标报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室及空气净化系统全年维护保养 | 年 | 1 |  |  |  |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：