7个部门洁净系统维保参数

根据国家GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求和标准，确保承包区域的净化空调、医用气体等设备、设施正常运行和洁净度级别、温湿度、噪音、照度、新风量、细菌浓度等达标安全使用。承包区域有门诊手术室、急诊手术室、生殖中心、层流室、制剂室、静配中心、介入室共7个部门

维保工程范围：

| 序号 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 承包区域、污物走道、辅助用房、空气净化机组、医用气体终端(含吊塔气体终端)、的维修保养、机组皮带的更换 |
| 2 | 所有初效、中效、亚高效、高效过滤器的定期更换，回风口纤维滤网的更换。水系统、加湿设备的维修保养。机组的水阀、风阀、自动调节阀等的维修、更换、保养 |
| 3 | 定期对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）仪器仪表等进行检查、调整、维修。对承包区域监控系统、弱电部分、全景摄像系统、呼叫系统、背景音乐系统维修、保养 |
| 4 | 对承包区域所有自动门的维护、维修、保养及其他密闭装置耗材的更换。对所有设备进行定期注油、维护保养。承包区域及机房的风速、风量、尘埃粒子的定期检测 |
| 5 | 定期对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀，初效、中效、高效、亚高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、更换、维修服务 |
| 6 | 可用品牌为：德国西门子DDC控制器（含编程）、皮带、电动门感应器、温控器探头 |

验收标准：

按国家标准GB50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》进行验收。

设备运行的保障措施：

1、公司专职维护工程师每天对现场进行巡检并做好巡检记录，发现问题立刻通知维修中心及相关人员并解决。每周向维修中心和承包区域科室提供巡检、保养、维修等相关工作的报告、记录。

2、每周对循环净化机组机箱内做清洁卫生，新风机组初效滤网的清洗和机箱内的清洁卫生。

3、每季度汇同医院指定人员对净化房间根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对净化区域的空气净化指标做全面的检测并提供检测报告。

4、每半年对净化机组的电机和风机的轴承进行注油，并检查其它传动部件，发现问题及时调整并解决。

5、每月对净化空调机组的水阀、风阀、自动调节阀的维修、更换、保养

6、每2个月自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）仪器仪表等进行检查、调整、维修。

7、每3个月对承包区域科室全景摄像系统、呼叫系统、背景音乐系统维修、保养。

8、每半月对承包区域所有自动门的维护、维修、保养。

9、每3个月对承包区域内墙板、吊顶、地材的维修。

10、每月对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀，初效、中效、高效、亚高效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、更换、维修服务。

11、每周对自控柜、承包区域的强电部分的开关、接触器、接线柱、电线进行检查。

12、每周对净化机组的电机运行电流进行检测。

保证空气洁净度的措施：

定期对设备进行维护保养、易耗品按照周期更换，每季度一次对房间空气的洁净度、静压差、温度、湿度、截面风速、换气次数、照度、噪声、新风量进行检测，配合医院感控科每月做好细菌浓度的检测工作。

应急维修方案 ：

维护人员对净化设备制定详细的应急维修方案和一些必备的机器配件。

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 保证金证明 | 必备 |
| 5 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 6 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 8 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 9 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 10 | 报价表 | 必备 |
| 11 | 磋商供应商从事制冷相关业务并提供业务证明，具有A类制冷空调设备维修安装Ⅲ级及以上资质等级 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 磋商供应商自2015年1月1日以来的同类项目业绩。磋商供应商从事净化工程设计、施工、维护业务并提供业务证明，不少于3家三甲医院手术室及空气净化系统维护保养的业绩（提供合同复印件备查） | 必备 |
| 15 | 其他材料 | 可提供 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

# 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

保证金证明（格式）

进帐单或电汇凭证银行复印件

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

说明：

1.请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明供应商单位名称、项目名称及采购编号。出票人、汇款人须填写单位名称，不得填写个人姓名。

2.进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整。

3.若柳州市人民医院保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的磋商保证金，则取消其磋商资格。

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  重点部门净化系统维护保养服务项目

采购项目编号：   柳人医招〔2019〕79号                           金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点部门净化系统维护保养服务 | 项 | 1 |  |  | 合同期壹年 |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：税费、服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：