附件1

柳州市人民医院麻醉科高效过滤器更换项目招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：更换麻醉科高效过滤器

三、具体要求：

1、供应商资质要求：要求投标商从事空气净化相关业务并提供业务证明（如营业执照范围、高效过滤器更换案例等）。

2、因麻醉科工作性质特殊，投标公司应确保在更换过滤器期间不影响手术室正常工作，更换工作基本上在夜间及节假日进行。

3、高效过滤器更换后效果满足《GB50333-2013医院洁净手术部建设技术规范》，由中标方提供由柳州市疾病预防控制中心出具的检测报告。检测项目包括换气次数、静压差、空气洁净度、噪声、最低照度、相对湿度、温度、沉降菌检测。若检测报告中沉降菌、空气洁净度结果达不到《GB50333-2013医院洁净手术部建设技术规范》要求，由中标方免费进行整改，直至检测结果达到对应洁净标准。

4、高效过滤器生产厂家必须为空气过滤器专业制造商，提供的过滤器过滤效率为H13的证明。过滤器滤纸采用进口玻璃纤维，参考品牌烟台宝源。

5、                                    货物需求一览表

| 序号 | 规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610*610*292 百级手术间使用 VH镀锌板框架高效过滤器 | 10 | 只 |
| 2 | 935*460*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 6 | 只 |
| 3 | 610*545*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 6 | 只 |
| 4 | 610*610*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 12 | 只 |
| 5 | 610*305*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 12 | 只 |
| 6 | 484*484*220十万级洁净走道和辅助用房使用 有隔板高效过滤器 | 85 | 只 |
| 7 | 305*610*292万级手术间使用 VH镀锌板框架高效过滤器 | 29 | 只 |

6、付款方式：按院内要求协商付款。

柳州市人民医院

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 15 | 货物要求偏离表 | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

技术响应表

货物要求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件货物技术参数、功能要求 | 投标文件货物技术参数、功能响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610*610*292高效过滤器 | 百级手术间使用 VH镀锌板框架 |  |  |
| 2 | 935*460*70高效过滤器 | 千级手术间使用 无隔板铝合金框架 |  |  |
| 3 | 610*545*70高效过滤器 | 千级手术间使用 无隔板铝合金框架 |  |  |
| 4 | 610*610*70高效过滤器 | 千级手术间使用 无隔板铝合金框架 |  |  |
| 5 | 610*305*70高效过滤器 | 千级手术间使用 无隔板铝合金框架 |  |  |
| 6 | 484*484*220高效过滤器 | 十万级洁净走道和辅助用房使用 有隔板 |  |  |
| 7 | 305*610*292高效过滤器 | 万级手术间使用 VH镀锌板框架 |  |  |

注：投标人应根据投标货物的性能指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离。

附件4

报价表

| 序号 | 规格及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610*610*292 百级手术间使用 VH镀锌板框架高效过滤器 | 10 | 只 |  |  |
| 2 | 935*460*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 6 | 只 |  |  |
| 3 | 610*545*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 6 | 只 |  |  |
| 4 | 610*610*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 12 | 只 |  |  |
| 5 | 610*305*70千级手术间使用 无隔板铝合金框架高效过滤器 | 12 | 只 |  |  |
| 6 | 484*484*220十万级洁净走道和辅助用房使用 有隔板高效过滤器 | 85 | 只 |  |  |
| 7 | 305*610*292万级手术间使用 VH镀锌板框架高效过滤器 | 29 | 只 |  |  |
| 总价 | 人民币大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |

注：投标公司报价包含税金、运费、安装费、调试费、检测费等。

附件5

# 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年    月    日

2. 投标文件（开标一览表、保证金证明）目录：

正本（或副本）

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、投标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

项目实施方案

由投标人按《项目招标要求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：