附件1

柳州市人民医院消防设施维护保养服务招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院消防设施维护保养服务采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1、国内注册（指按国家相关规定要求注册）的消防维保单位，具备法人资格。

2、符合《中华人民共和国消防法》和相关规定要求的消防技术服务机构从业条件。

3、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

4、本项目不接受联合体竞价，不允许竞价人对本采购项目内容进行分包和转包。

（二）采购内容及数量：

| 序号 | 采 购 内 容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维护保养服务 | 项 | 1 |

四、其他要求

1、服务期限：本次招标的成交方提供服务期限为两年（具体期限以合同为准）。

2、付款方式：合同签订之日起7个工作日内支付50%消防维护保养费，合同期满

后一个月内支付剩余50%消防维护保养费。（如每月考核存在扣款情况需在余下的50%

维保费中扣除）乙方承担服务行为所需缴纳的税费并提供纳税票据。

五、产品具体参数及相关要求规定详见后附件。

消防设施维护保养招标参数

一、维护保养单位资质：国内注册（指按国家相关规定要求注册）的消防维保单位，具备法人资格并符合《中华人民共和国消防法》和相关规定要求的消防技术服务机构从业条件，并且在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

二、维护保养期限：维护保养期限为二年。

三、维护保养范围：人民医院范围内的所有建筑(含门诊住院楼、后勤楼、食堂办公楼、第二住院楼、第三住院楼、特殊医技楼、实训楼、教学楼、学生公寓)

1、火灾自动报警系统（包括：火灾报警控制主机、探测器、各种信号模块及控制模块、手动报警按钮、声光报警等设备）

2、自动喷淋灭火系统（包括：湿式报警阀、喷头、水流指示器、信号蝶阀、末端试水装置、喷淋泵及管网等设备）
      3、室内外消火栓系统（包括：室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器及管网等设备）
      4、消防广播系统 
      5、消防火警电话系统 
      6、通风、排烟控制系统
      7、防火分隔系统
      8、消防泵及消防供水系统（消防泵、各种阀门、供水管网、消火栓、喷淋系统）

9、消防气体灭火系统

10、EPS应急电源系统
    11、灭火器

12、应急照明疏散指示

13、消防设备电源监控系统

14、电气火灾监控系统

四、维护保养内容：

1、火灾报警系统：火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾显示盘、声光报警器、各种模块、火灾报警控制器和电源、联动控制盘、手动控制盘、计算机图形显示系统等设备的维护保养。

（1）每月对火灾报警主机和电源的各项功能进行检查，检查其报警及联动性能，火灾自动报警系统模拟试验。火灾报警主机内外清洁和蓄电池的维护。

（2）每月对消防计算机图形显示系统进行检查，检查其通讯及联动性能。

（3）每月检查消防广播联动功能。

（4）火灾报警系统各设备（火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等）每月按所有回路的所有设备进行抽检，抽检数量按设备所在回路不少于10%计算（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。火灾探测器需要模拟抽检。

（5）每季度联动测试一次，按全区域的25％的比例进行。对主机备用电源进行充放电试验。每半年对烟感、温感探测器、消火栓按钮、手动火灾报警按钮进行全面检查维护一次。每年对全部烟感、温感探测器除尘清洁维护一次。

注：各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

2、自动喷淋灭火系统：闭式喷淋系统的维护保养。

（1）消防泵房设备常规检查（每月检查消防泵房工作环境、做好泵房卫生工作和设备清洁、喷淋泵、稳压泵和其控制柜的检查，喷淋泵远程及就地控制启泵试运转，每月对消防气压给水设备检查，检测气压，湿式报警阀、压力开关、水力警铃、消防水泵联动测试，检查泵房内阀门是否打开完好）。喷淋泵房设备常规保养。

（2）每月检查每一栋楼的喷淋管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状况。检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状况。

（3）每月对消防蓄水池、高位水池的储水进行检查。

（4）每月检查消防喷淋系统末端试水装置外观及压力情况，利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示（抽检数量不少于总数的25%）；安全信号阀与联动控制柜联动检查（抽检、保养）。

（5）每季度对喷淋供水管网系统和各设备的渗漏检查、保养；

（6）每半年对自动喷水灭火系统洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关，进行一次全面检查维护；

（7）年度保养：自动喷淋灭火系统进行一至二次全面检查、上油、除锈、刷漆维护保养。（注：由甲方提供防锈漆及安排时间）

3、消火栓给水系统：消火栓给水系统的维护保养。

（1）消防泵房设备常规检查（每月检查消防泵房工作环境、做好泵房卫生工作和设备清洁，消防泵及其控制柜的检查，消防泵远程及就地控制启泵试运转；检查泵房内阀门是否打开完好，检查消防水池补水设备、止回阀、压力表等设备情况）。消防泵房设备常规保养。

（2）每月对室内及室外消火栓、水泵接合器、水枪水带的常规检查、保养。

（3）每月检查每一栋楼的消火栓管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状态是否完好。检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状态；消防管网、阀门的检查和保养。最不利点消火栓放水检查。

（4）试验消火栓按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的30%；

（5）年度保养：供水系统各设备的渗漏检查、保养；对室外消火栓、室内消火栓（包括箱体）、接合器、控制阀门及管网进行一至二次次检查、除锈、上漆维护保养。（注：由甲方提供防锈漆及安排时间）

4、气体灭火系统

（1） 每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置是否处于正常完好状态。

（2） 每半年检查下列功能：

对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%，对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。

5、防火分隔系统：防火门、防火卷帘门测试和维护保养。

（1）每月检查防火门（含闭门器）、防火卷帘门外观是否完好所有功能是否正常。周围有无影响门正常关闭的障碍物。防火门、防火卷帘门是否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好。防火门、防火卷帘门清洁除尘等常规保养。

（2）每月测试防火卷帘门功能：包括远程主机启动和总线盘启动所有防火卷帘门是否正常，手动按钮控制升降卷帘门，机械链条操作卷帘升降，仔细检查卷帘门是否升降到位。1、试验自动方式启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的15%。2、用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数15%。

6、通风、排烟系统：通风、排烟系统测试和维护保养。

（1） 每月检查送风、排烟机房工作环境，设备清洁除尘搞好机房卫生。检查送风机、排烟机、电源控制箱、防火阀等是否处于正常完好状态。机房设备常规保养。

（2）每月远程主机启动和多线盘启动和手动启动所有的送风排烟风机。以设备总数的20％进行检查远程测试排烟口、送风口风阀和防火阀是否正常。

（3）每季度检查下例功能:

试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%，试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。每个季度对送风、排烟系统的所有设备设施做好上油除锈刷油漆等保养工作。

7、消防通讯事故广播：消防广播、消防电话的测试和维护保养。

（1）每月检查消防电话主机是否正常，按20%的比例抽检消防电话分机、电话插孔是否处于正常完好状态。

（2）每月对消防广播系统进行检查。检查消防广播机柜设备是否正常，按20%的比例抽检扬声器是否正常完好。

（3）每季度检查试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

8、灭火器：每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。每季度检查灭火器压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

9、电梯消防迫降、非消防电源强切：

（1）每季度测试一次电梯的消防紧急迫降功能。

（2）每季度测试切断非消防电源功能。
10、EPS应急电源系统：每月进行充放电试验。

11、应急照明疏散指示

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示灯是否处于正常完好状态，发现损坏的灯具应及时更换。

（2）每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

12、年度检查：每年各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

13  消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统：

（1）每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统主机和电源的各项功能进行检查，检查其报警性能，模拟试验。主机内外清洁和蓄电池的维护。

（2）每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统设备进行抽检，抽检数量按设备点位总数不少于10%（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。

（3）检查发现设备故障，一般情况必须当天修复，特殊情况故障应在一周内修复(不包含设备采购期)。

（4）每年至少一次对消防设备电源监控系统，电气火灾监控系统各项功能全面进行一次检测。

五、维护保养的要求：

乙方认真做好消防设施维护保养工作，发现的故障问题和安全隐患，配件已议定价格的，乙方派人两日内处理，尽快排除隐患，然后经甲方审核验收。若乙方未及时处理、排除安全隐患，因此而造成的火灾事故损失，由相关权威部门监定，如果是乙方的责任则需负全责。

每个月1-10日内必须完成维护保养工作并出具维保报告，甲方对乙方出具的报告于三个工作日内给予签收。如甲方不能及时给予签复造成乙方能及时出具正式报告，甲方承担相应责任。每个月17日前乙方必须把消防维保报告记录的问题和中控室消防报修记录本记录的故障修复并在消防报修记录本上做好相关记录，22日前必须把维保报告记录的问题、消防报修记录本记录的故障的维修处理情况做成一份《本月消防故障问题维修处理情况记录表》和消防维保报告（一式三份）一起交甲方消防管理部门。如乙方未能按时、按要求完成好上述维保工作，甲方有权按合同附件：《柳州市人民医院建筑消防设施维护保养外包服务管理考核实施方案》每月评分情况对当月维保质量进行扣款。

每年合同期第10个月必须对消防系统进行一次综合测试，同时出具年度消防设备检查测试总结报告。测试发现的所有问题在接到甲方通知同意更换故障设备后1个月内修复并通过院方的验收(不包含设备采购期)，否则院方有权按合同违约扣减当年尾款中20%消防维护保养费。

在接到院方的故障通知后，乙方在白天应30分钟、晚上应1小时内到达现场立即进行检修，设备故障一般情况必须当天修复，特殊情况故障应在一周内修复，重要故障必须立即处理必须在24小时内修复(不包含设备采购期)。由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的消防安全事故，属消防系统不能正常工作所造成的损失，乙方承担所造成全部经济损失与法律责任。如乙方未按时检修排除故障，每发生一次根据情节轻重按《柳州市人民医院建筑消防设施维护保养外包服务管理考核实施方案》执行，以保证合同的正常执行。

乙方须积极配合医院的各项消防工作。（包括消防设施的改造、新增的设计、招标、施工、验收提供技术支持和给出专业建议等）.

乙方须积极安排人员配合医院的消防安全检查工作。

六、维护保养有关费用承担

1、乙方在维保期内如发现有故障隐患，合同范围内的维修项目不收取相关费用（如排除线路故障、管网查漏等，如需更换器材，相关器材费用由甲方承担）。在维保期内的维修过程中，每次维修所需更换的器材价格按双方签署的供货合同，若无可参考市场实际价格。）无论是双方谁提供的材料，均应符合国家有关质量要求，不得使用伪劣产品。材料提供方对所提供的材料负责，乙方提供的所有材料均质保壹年。更换器材价格按往年医院与维保单位所议价格取最低价。

乙方在维保时如发现有故障隐患，合同范围内的维修项目不收取安装费用。非乙方维保范围内的项目（比如新增，改建、扩建等项目）费用由双方协商处理。

由甲方负责更换的配件，如甲方不能及时支付费用购买，使消防系统设施处于安全隐患，由此造成的责任由甲方承担。

2、维护保养期限内，甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施，则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算工程费用，所需费用由甲方承担，乙方需在原图纸的基础上对增设或修改的设施进行完善补充。具体事宜另行签订补充协议。

3、自动报警主机损坏由主机生产厂家负责维修，相关维修材料费、人工费由厂家和甲方负责，乙方予以必要协助。

七、责任：

1、指定一名有资质的（上岗证、电工证等必要的资质证书）技术人员在合同期内常驻人民医院（8小时行政班）处理消防设施设备日常的维护及简单故障。

2、按甲方提供的竣工图及说明书进行消防系统维修保养，按期使之运行正常。

3、按双方商定的维护保养合同，做好维护保养工作。

4、协议期限内，乙方须无条件全力配合甲方完成国家法律法规规定的各项消防检查工作以及上级部门的各种检查工作。
      5、每次检查乙方应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由甲方签字存档备查。在检查中发现问题属消防设备设施范围的，由乙方处理。
       6、乙方应按有关技术规程进行维护保养，由于违反技术规程造成的损失由乙方承担。
      7、当消防系统出现重大故障，在维修期间一时不能使消防系统处于正常工作状态时，应通知甲方并协助采取应急措施，在此期间因乙方原因发生的火灾、造成的损失乙方应承担相应责任。

8、因维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，乙方承担所造成全部经济损失与法律责任。

9、乙方负责对甲方消防系统操作人员的技术培训，应甲方要求对新员工进行消防知识培训。

10、按市安全生产监督局的有关规定，由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。

11、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方所产生的影响减少到最小，并严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

12、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三人泄露，否则，甲方有权要求乙方按不超过本合同维护保养费总额10%的标准赔偿损失。

13、因合同范围内的消防设施故障未能及时检查发现修复而被有关管理检查部门处罚所造成的所有经济损失由维保单位承担（被处罚金额在当年尾款中扣减）。如乙方已向甲方汇报并因甲方造成的，由甲方承担。

柳州市人民医院消防设备清单

| 设备名称及型号 |  | 门诊住院楼 | 第二住院楼 | 特殊医技楼 | 食堂办公楼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器及备用电源 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 2、总线制联动控制盘安装LD9300E |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 3、总线制联动控制盘安装LD9100E |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 4、总线消防电话主机安装LD8600 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 5、入柜式消防联动电源安装LD5803E |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 6、计算机CRT图形显示系统软件、硬件安装、调试 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 7、火灾区域楼层显示器安装LD128E(T) |  | 40 | 15 | 6 |  | 61 |
| 8、消防广播分配盘 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 9、消防广播录放盘 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10、消防广播功放盘 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 11、消防广播主机电源（报警、联动） |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 12、LD5900E(B)系列标准机柜 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13、编码型手动报警按钮（带电话插口）LD2000E |  | 306 | 66 | 18 |  | 390 |
| 14、编码型消防栓起泵按钮安装LD2001E |  | 548 | 89 | 29 | 36 | 702 |
| 15、总线制编码光电感烟探测器LD3000E |  | 3986 | 508 | 185 |  | 4679 |
| 16、总线制编码定温感烟探测器LD3000E |  | 1564 | 15 | 13 |  | 1592 |
| 17、总线制消防电话分机安装LD8300 |  | 72 | 13 | 11 |  | 96 |
| 18、总线制消防电话模块安装LD8300 |  | 30 | 8 | 1 |  | 39 |
| 19、单输入、单输出联动模块安装LD6800E-1 |  | 485 | 56 | 11 |  | 552 |
| 20、双输入、双输出联动模块安装LD6800E-1 |  | 145 | 2 | 1 |  | 148 |
| 21、双输入模块安装LD4400E-2 |  | 67 | 8 | 5 |  | 80 |
| 22、模块箱安装 |  | 163 |  |  |  | 163 |
| 23、楼层接线电箱安装 |  | 30 | 8 | 4 |  | 42 |
| 24、总线交流隔离器安装LD6808 |  | 42 | 24 | 2 |  | 68 |
| 25、总线交短路保护器安装LD3600E |  | 238 | 4 |  |  | 242 |
| 26、声光报警器安装LD1000E |  | 87 | 8 | 9 |  | 104 |
| 27、总线广播强切模块安装LD6804E |  | 28 |  |  |  | 28 |
| 28、室内消火栓（含配套消火栓、卷盘、水带） |  | 584 | 88 | 28 | 34 | 1008 |
| 29、试验消火栓安装 单栓 DN65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30、消防水泵接合器安装地上式100 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31、消火栓稳压泵 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 32、手提式干粉灭火器MFZL-45A |  | 1748 | 176 | 52 | 84 | 2089 |
| 33、DN15喷头 |  | 11296 | 1296 | 460 |  | 13052 |
| 34、湿式报警装置 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 35、隔膜式气压水罐 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 36、自动喷淋稳压泵 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 37、气体启停按钮 |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 38、终端（控制）模块 |  | 11 |  |  |  | 11 |
| 39、气体放气门灯 |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 40、气体灭火控制器 | JB-QB-EIN70/1 | 3 |  |  |  | 11 |
|  | JB-QB-EIN70/2 | 6 |  |  |  |  |
|  | JB-QB-EIN70/3 | 1 |  |  |  |  |
|  | JB-QB-EIN70/4 | 1 |  |  |  |  |
| 41、柜式七氟丙烷灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置（单瓶） | 18 |  |  |  | 30 |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置（双瓶） | 12 |  |  |  |  |
| 42、排烟风机 |  | 65 | 6 |  | 1 | 72 |
| 43、斜流风机 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 44、变风量风机箱MG020AI |  |  | 58 |  | 2 | 60 |
| 45、排气扇 |  |  | 77 |  | 3 | 80 |
| 46、微穿孔板式消声器 |  |  | 58 |  | 2 | 60 |
| 47、防火卷帘门 |  | 65 |  |  |  | 65 |

第三住院楼消防设备清单

| 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器 | 1 | 13、输入模块 LD4400E-1 | 14 | 25、消火栓箱 700*1600 | 65 |
| 2、消防电话主机 | 1 | 14、输入输出模块 LD6800EC-1 | 11 | 26、试验消火栓箱 650*700 | 1 |
| 3、消防广播主机 | 1 | 15、输出模块（广播模块）LD6804EN | 7 | 27、水带、水枪 DN65 | 65 |
| 4、录放盘 | 1 | 16、隔离器 LD3600EN | 7 | 28、灭火器 4KG | 138 |
| 5、分配盘 | 1 | 17、总线制消防电话分机 | 11 | 29、下喷头 DN15 | 1453 |
| 6、功放盘 | 1 | 18、手动报警按钮 LD2000EN | 23 | 30、上喷头 DN15 | 1171 |
| 7、多线联动控制盘 | 1 | 19、消火栓按钮 LD2002EN | 65 | 31、各类阀门 | 1批 |
| 8、电源盘、备用电源 | 1 | 20、声光报警器 编码型 | 11 | 32、防火卷帘门 | 2 |
| 9、图文显示 | 1 | 21、天花式吸顶音响 3W | 84 | 33、排烟风机 | 3 |
| 10、感烟探测器 LD3000EN/A | 389 | 22、火灾显示盘 LD128EN（D） | 6 | 34、加压送风机 | 1 |
| 11、感温探测器 LD3300EN | 199 | 23、消火栓水泵结合器DN100 | 2 | 35、风口、风阀、调节阀 | 1批 |
| 12、探测器底座 LD10EN | 588 | 24、喷淋水泵结合器 DN150 | 2 |  |  |

实训楼消防设备清单

| 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 | 设备名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、火灾报警控制器（JB-QG-GST500联动型） | 1 | 11、多线模块 GST-LD-8302C | 3 | 21、减压稳压消火栓DN65 | 44 |
| 2、消防电话主机（TSZ-GSTN60） | 1 | 12、信号模块 GST-LD-8300 | 30 | 22、手提式干粉灭火器MF/ABC5 | 68 |
| 3、广播分配盘 | 1 | 13、控制模块 GST-LD-8301 | 32 | 23、湿式报警阀组DN150 | 2 |
| 4、广播功率放大器 | 1 | 14、电话模块 GST-LD-8304 | 6 | 24、遥控信号阀DN125 | 11 |
| 5、多线联动控制盘 | 2 | 15、消防电话分机 | 6 | 25、水流指示器ZSJZ125 | 11 |
| 6、电源盘、备用电源 | 1 | 16、手动报警按钮 J-SAP-8402 | 26 | 36、下垂式喷头 DN15 | 668 |
| 7、火灾显示盘 ZF-500 | 10 | 17、消火栓按钮 GST-LD-8403 | 44 | 27、边墙型喷头DN20 | 335 |
| 8、声光报警器 GST-MD-M9514 | 24 | 18、广播音箱 BG-100B | 76 | 28、各类阀门 | 1批 |
| 9、感烟探测器 LD3000EN/A | 347 | 19、室外消火栓 SS100/65-1.0 | 2 | 29、加压送风机 | 2 |
| 10、感温探测器 LD3300EN | 47 | 20、水泵接合器 SQS100-A | 4 | 30、排烟风机 | 1 |
|  |  |  |  | 31、风口、风阀、调节阀 | 1批 |

电气火灾监控系统

| 设备回路 | 设备点位数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一回路 | 56个点 |  |
| 二回路 | 73个点 |  |
| 三回路 | 54个点 |  |
| 四回路 | 109个点 |  |
| 五回路 | 106个点 |  |

| 设备回路 | 设备点位数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一回路 | 214个点 |  |

2019年消防设施维护保养计划表

| 月 检 内 容 | 1、消防蓄水池、高位水池的储水进行检查，泵房设备常规检查。 2、检查每一栋楼的消火栓、喷淋管网水压是否正常所有阀门是否处于全开启状况是否完好。每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况是否完好；最不利点消火栓放水检查、保养。检查各区域室外消火栓管网水压是否正常，室内及室外消火栓、水枪水带的完好性。喷头外观检查。 3、火灾自动报警系统：火灾报警主机常规检查（包括消防广播主机柜设备），报警及联动功能测试。检查火灾报警平面图显示系统是否正常。火灾报警主机内外清洁和蓄电池的维护。对所有回路的所有设备进行抽检，抽检数量按设备所在回路不少于10%计算（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。 4、通风排烟系统：检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。风机远程启动测试。 5、气体灭火系统：检查气体灭火系统主机是否正常，按比例抽检气体灭火控制盘、探测器、启停按钮、声光报警、终端模块、放气门灯、是否正常。 6、消防通讯事故广播：消防广播系统按每栋楼总回路不少于5%抽检。消防电话分机、电话插孔按不少于5%抽检。 7、灭火器：检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 8、消防电梯、电源。 9、应急照明疏散指示灯。 |
| --- | --- |
|  | 湿式报警阀、压力开关、水力警铃、消防水泵联动测试；水流指示器末端试水装置联动测试（抽检）。 消防给水系统阀门常规检查，水压检查、保养；消火栓系统常规检查、保养，按钮与联动控制柜联动测试。 EPS应急电源系统：每月进行充放电试验。 火灾自动报警系统：在半月检的基础上增加以下内容：火灾自动报警系统模拟试验（探测器抽检）；消防平面显示系统联动模拟试验；声光报警器常规检查、保养；报警器联动台稳压电源常规检查、保养。月检项目中各抽检项目以不少于设备总数10％的比例进行（探测器按回路数计算）。 排烟阀、防火阀、探测器联动测试。 紧急广播系统放音测试； |
| 季 度 检 查 | 对水系统各设备的渗漏检查、保养；安全信号阀与联动控制柜联动检查（抽检、保养）。 对水泵接合器常规检查、保养；。 火灾自动报警系统：对探测器进行模拟加烟抽检，其抽检数量以每年每个探测器检查一次来计算。对主机备用电源进行充放电试验。每季度联动测试一次，按全区域的25％的比例进行。 通风排烟系统：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%，试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 防火分隔系统：测试门禁联动功能。试验自动方式启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%，用手动按钮启动防火卷帘门，抽检不少于总数的30%。机械操作卷帘升降，触发手动控制按钮，用烟感或温感测试其自动反应状况。 消防通讯事故广播：试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。试验选层广播，抽检数量不少于总数的30%。试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 检查灭火器压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。 |
| 半 年 检 年 检 | 对自动喷水灭火系统洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关，进行一次全面检查维护。 对扬声器全面检查一次。 对烟感、温感探测器、消火栓按钮、手动火灾报警按钮进行全面检查维护一次。 消防供水系统各设备的渗漏检查、保养；对室外消火栓、接合器、控制阀门及管网进行一次检查、上油、除锈、上漆维护保养。 自动喷淋灭火系统进行一次全面检查、上油、除锈、上漆维护保养。 消防广播紧急切换检查、保养。 切断非消防电源功能。 每年合同期第10月份对消防系统进行一次综合测试，同时出具年度消防设备检查测试总结报告，保证消防系统正常运行。 |

柳州市人民医院防设施维护保养承包方管理考核表

| 承包方名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 考核说明： 每月按照《柳州市人民医院建筑消防设施维护保养服务合同》条款和《柳州市人民医院建筑消防设施维护保养承包方管理考核表》得分进行考核，不达标，本月考核不合格，则不予付款。 ①考核≥180分，抽查检测结果达标：优秀，转全款。 ②考核＜180分，≥160分，抽查检测结果达标：良好，扣款5%。 ③考核＜160分，≥130分，抽查检测结果达标：合格，扣款10%。 ④院外相关检查抽查检测结果不达标：医院不予转款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 （标准 分值） |  |  | 检查方法 | 检查要求 | 评分标准 |  |  |  |  |  | 扣分情况 |
| - 火灾报警系统 （31分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 检查包括：火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾显示盘、声光报警器、各种模块、火灾报警控制器和电源、联动控制盘、手动控制盘、计算机图形显示系统等设备的维护保养。 注：各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。 | 1.1每月对火灾报警主机和电源的各项功能进行检查：①检查其报警及联动性能。②火灾自动报警系统模拟试验。③火灾报警主机内外清洁和蓄电池的维护。 扣分标准：该项分值9分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2每月对消防计算机图形显示系统进行检查：检查其通讯及联动性能。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3每月检查消防广播联动功能。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4火灾报警系统各设备（火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等）：①每月按所有回路的所有设备进行抽检，抽检数量按设备所在回路不少于10%计算（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。②火灾探测器需要模拟抽检。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5①每季度联动测试一次，按全区域的25％的比例进行。②对主机备用电源进行充放电试验。③每半年对烟感、温感探测器、消火栓按钮、手动火灾报警按钮进行全面检查维护一次。④每年对全部烟感、温感探测器除尘清洁维护一次。 扣分标准：该项分值12分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| - 自动喷淋灭火系统 （24分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 闭式喷淋系统的维护保养 | 2.1消防泵房设备常规检查：①每月检查消防泵房工作环境、做好泵房卫生工作和设备清洁、喷淋泵、稳压泵和其控制柜的检查，喷淋泵远程及就地控制启泵试运转。②每月对消防气压给水设备检查，检测气压，湿式报警阀、压力开关、水力警铃、消防水泵联动测试，检查泵房内阀门是否打开完好。③喷淋泵房设备常规保养。 扣分标准：该项分值6分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2①每月检查每一栋楼的喷淋管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状况。②检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状况。③喷淋管网、阀门的检查和保养，发现生锈立即维修处理除锈刷油漆。 扣分标准：该项分值6分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3每月对消防蓄水池、高位水池的储水进行检查。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4①每月检查消防喷淋系统末端试水装置外观及压力情况，利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启动泵功能和信号显示（抽检数量不少于总数的25%）。②安全信号阀与联动控制柜联动检查（抽检、保养）。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5每季度对喷淋供水管网系统和各设备的渗漏检查、保养。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6每半年对自动喷水灭火系统洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关，进行一次全面检查维护。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.7年度保养：自动喷淋灭火系统进行一次全面检查、上油、除锈、刷漆维护保养。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| - 消火栓给水系统 （42分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 消火栓给水系统的维护保养 | 3.1消防泵房设备常规检查：①每月检查消防泵房工作环境，做好泵房卫生工作和设备清洁，消防泵和其控制柜的检查，消防泵远程及就地控制启泵试运转。②检查泵房内阀门是否打开完好。③检查消防水池补水设备、止回阀、压力表等设备情况）。④消防泵房设备常规保养。 扣分标准：该项分值8分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2每月对室内及室外消火栓、水泵接合器、水枪水带的常规检查、保养。发现消火栓、消火栓箱、水泵接合器损坏生锈立即维修处理除锈刷油漆。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3①每月检查每一栋楼的消火栓管网水压是否正常，所有阀门是否处于全开启状态是否完好。②检查每一栋楼的总阀、室外阀门井中控制阀门，以核实处于全开启状态。③消防管网、阀门的检查和保养，发现生锈立即维修处理除锈刷油漆。④最不利点消火栓放水检查。 扣分标准：该项分值8分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4试验消火栓按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的30%。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5年度保养：①供水系统各设备的渗漏检查、保养；②对室外消火栓、室内消火栓（包括箱体）、接合器、控制阀门及管网进行一次检查、除锈、上漆维护保养。 扣分标准：该项分值20分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现直接扣20分。 |  |  |  |  |  |  |
| - 气体灭火系统 （7分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 4.1每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光警报装置是否处于正常完好状态。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.2每半年检查下列功能：①对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。②对每一个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关的防护区进行一次模拟喷气试验。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| - 防火分隔系统 （7分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 防火门、防火卷帘门测试和维护保养 | 5.1①每月检查所有防火门（含闭门器）、防火卷帘门外观是否完好所有功能是否正常。②周围有无影响门正常关闭的障碍物、防火门、防火卷帘门清洁除尘等常规保养。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2每月测试防火卷帘门功能：包括远程主机启动和总线盘启动所有防火卷帘门是否正常，手动按钮控制升降卷帘门，机械链条操作卷帘升降，仔细检查卷帘门是否升降到位。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| - 通风、排烟系统 （18分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 通风、排烟系统测试和维护保养 | 6.1①每月检查送风、排烟机房工作环境，设备清洁除尘搞好机房卫生。②检查送风机、排烟机、电源控制箱、防火阀等是否处于正常完好状态。③机房设备常规保养。 扣分标准：该项分值6分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.2每月远程主机启动和多线盘启动和手动启动所有的送风排烟风机。以设备总数的20％进行检查远程测试排烟口、送风口风阀和防火阀是否正常。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣4分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3①每季度检查下例功能:试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%，试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。②每个季度对送风、排烟系统的所有设备设施做好上油除锈刷油漆等保养工作。 扣分标准：该项分值8分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣4分。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.消防通讯事故广播（8分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 消防广播、消防电话的测试和维护保养 | 7.1①每月检查消防电话主机是否正常。②按20%的比例抽检消防电话分机、电话插孔是否处于正常完好状态。 扣分标准：该项分值4分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.2每月对消防广播系统进行检查。①检查消防广播机柜设备是否正常。②按20%的比例抽检扬声器是否正常完好。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.3每季度检查试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.灭火器（6分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 8.1①每两周检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。②每季度检查灭火器压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。 扣分标准：该项分值6分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.电梯消防迫降、非消防电源强切（6分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 9.1每季度测试一次电梯消防紧急迫降功能。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.2每季度测试切断非消防电源功能。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.EPS应急电源系统（3分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 | 每月进行充放电试验 | 10.1每月进行充放电试验。 扣分标准：该项分值3分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 11.应急照明疏散指示（2分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 11.1每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示灯是否处于正常完好状态，发现损坏的灯具应及时更换。 扣分标准：该项分值1分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.2每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。 扣分标准：该项分值1分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 12.年度检查（5分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 12.1每年各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。 扣分标准：该项分值5分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处各扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 13.消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统（6分） |  |  | 查看保养记录及设备抽查 |  | 13.1①每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统主机和电源的各项功能进行检查，检查其报警性能，模拟试验。②主机内外清洁和蓄电池的维护。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.2每月对消防设备电源监控系统,电气火灾监控系统设备进行抽检，抽检数量按设备点位总数不少于10%（每次维保抽检设备按编号从低到高不能重复）。 扣分标准：该项分值1分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.3检查发现设备故障一般情况必须当天修复，特殊情况故障应在一周内修复。 扣分标准：该项分值2分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，发现一处扣2分，值2分，维修记录表中有漏项或不符合合同要求的，检查发现一处扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.4每年至少一次对消防设备电源监控系统，电气火灾监控系统各项功能全面进行一次检测。 扣分标准：该项分值1分，测试表中有漏检项目或不符合合同要求的，检查发现一处扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 14.医院考核（35分） |  |  | 员工抽查 | 外包方员工日常维修工作完成及时情况 | 14.1①台帐要求：每个月1-10日内必须完成维护保养工作并出具维保报告；每个月17日之前必须把消防维保报告记录的问题跟中控室消防维保记录本记录的故障修复并在消防报修记录本上做好相关记录；22日之前必须把维保报告记录的问题、消防报修记录本记录的故障的维修处理情况做成一份《本月消防故障问题维修处理情况记录表》和消防维保报告（一式三份）一起交院方消防管理部门。②对于检测出或中控室报修的消防设施故障维保方未能及时修复的，在院方发函起7日内必须解决③对于日常报修故障，一般情况需当天修复，复杂情况应在48小时内解决，确因无配件更换，应及时向院方汇报并提出应急方案④医院常驻维保人员按本院行政班时间正常上下班，不允许迟到、矿工（半小时以内算迟到，半小时之后算矿工），有事需提前通知院方。扣分标准：该项分值30分，如未能按时完成①②点的，每一点扣10分，未能及时完成③④点的，每一次扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场查看 | 工作记录与现场抽查情况不符的。 | 14.2消防设备维护抽查： 扣分标准：该项分值5分，工作记录与现场抽查情况不符的，检查发现一处扣5分。 |  |  |  |  |  |  |
| 15.上级检查 |  |  | 院外检查 | 凡被上级部门及消防机构检测不合格，经查属乙方责任的，且影响较大不及时整改的 | 每次检查中发生存在问题，一次扣合同总金额的10﹪。 |  |  |  |  |  |  |
| 维保方对本院消防设施的评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保方对本院消防工作人员的意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 200分 |  |  |  |  |  |  |  | 总扣分 |  |  |
| 考核标准 | 根据合同：每扣1分按10计算。 |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |
| 考 核 意 见 | 质量考核小组意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  | 主管院领导意见： 签名日期： |  |  |  |  |

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 10 | 竞标报价明细表 | 必备 |
| 11 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等（维保服务总体要求的理解、维保服务技术解决方案、保证项目质量的技术力量及技术措施、投标人对本项目的合理化建议和改进措施保证故障抢修的组织方案及人力资源安排） | 必备 |
| 12 | 服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他 | 可提供 |

附件3

竞标报价明细表（格式）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施维护保养服务 | 项 | 1 |  |  | 合同期贰年 |
| 合计:（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包含税费等所有费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件4

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

5）户名、开户银行及银行账号：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：