附件1

柳州市人民医院风冷热泵空调系年维保项目招标要求

1.设备名称和型号       数量

开利30SHP500B         柒台

2.中央空调风冷热泵维保服务具体内容

（一）.年度预防性常规保养：

一年 1 次预防性保养服务，具体服务项目如下：

1.紧闭制冷回路中的各个阀门，并检查其紧闭程度；

2.更换制冷干燥过滤器、外置油过滤器；

3．平衡机组压力，对制冷系统检漏；

4．测试压缩机电机绝缘情况；

5．检查并收紧电路上的各电线接点；

6．调校安全及控制装置；

7．清洁机组外表面及工作场所；

8．如情况许可，机组进行试运行；

9．提供机组年度保养报告。

（二）.定期运行检查：

每月1 次定期运行检查服务，年度共计12次，具体服务项目如下：

1、对运行记录判读分析,指出不正常数据,并作相应改善建议.

2、检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象.

3、检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力.

4、检查容量控制是否正常,电子膨胀阀工作情况是否良好.

5、机组运行电压及电流是否正常.

6、控制系统功能是否均正常,必要时进行调整.

7、电源与控制接线是否紧固清洁.

8、机组有无异常之噪音及震动.

9、机组运行时水温水压是否正常.

10、提交检查报告.

（三）.应急维修服务：乙方将在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务。在接到甲方要求应急维修的传真及电话通知后，乙方工作人员应在60分钟（节假日及下班时间 2 小时）内赶到现场，并立即开始检修。除不可抗力造成设备损坏、热交换器进水维修或压缩机分解大修需另行计费外，乙方将不另行收取人工费，所有应急维修服务的零件材料将据实结算。对需收取费用的应急维修项目和零配件，甲、乙双方将另行签订确认单，以双方确认盖章为准.

3.其他要求

（一）维保服务期为一年。

（二）付款方式：按院内要求协商付款。

柳州市人民医院

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 制冷空调设备维修安装资质 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

报价表

- 风冷热泵空调全年维护保养费报价

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位/数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利风冷热泵机组全年维保 | 30SHP500B | 7台 |  |  |  |

b、中央空调系统年度保养材料费报价

| 序号 | 零件名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外置油过滤器 | 14 | 只 | KH43EA30321 |  |  | 原厂开利 |
| 2 | 干燥过滤器 | 14 | 只 | KH29EZ050HP |  |  | 原厂开利 |

C、a、b二项，总合计费用:合价：￥         元，人民币（大写）          元整，以上报价包含运费、税金。

附件4

# 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年    月    日

2. 投标文件（开标一览表、保证金证明）目录：

正本（或副本）

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、投标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

项目实施方案

由投标人按《项目招标要求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年    月     日

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：